目   录

第1章  概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价工作过程	4

1.3分析判定相关情况	4

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	7

1.5 评价结论	8

1.6 致谢	8

第2章  总则	9

2.1编制依据	9

2.2评价原则	11

2.3环境功能区划、评价因子与评价标准	12

2.4评价工作等级与范围	18

2.5评价内容及评价重点	23

2.6工作程序	23

2.7环境保护目标	24

第3章   建设项目工程概况	27

3.1项目基本情况	27

3.2西安市第三医院现状	28

3.3工程概况	36

第4章  工程分析	48

4.1工艺流程	48

4.2污染因素分析	49

4.3污染物及源强估算	50

第5章   环境现状调查与评价	63

5.1自然环境概况	63

5.2评价区环境质量现状	66

第6章  施工期环境影响分析	74

6.1施工期大气环境影响分析	74

6.2施工期水环境影响分析	80

6.3 施工期声环境影响分析	81

6.4 施工期固体废物环境影响分析	84

6.5 施工期生态环境影响分析	85

第7章  运营期环境影响预测与分析	87

7.1大气环境影响预测与分析	87

7.2营运期地表水环境影响分析	96

7.3营运期地下水环境影响分析	101

7.4声环境影响评价	106

7.5 外环境对项目影响分析	110

7.6固体废物影响分析	111

7.7 土壤环境影响分析	115

7.8 环境风险分析	115

第8章 环境保护措施及其可行性分析论证	127

8.1施工期环境保护措施及其可行性论证	127

8.2 运营期环境保护措施及其可行性论证	129

8.3 环保投资估算	147

第9章  环境影响经济损益分析	149

9.1项目的经济效益	149

9.2 环境保护投资分析	149

9.3 环境效益分析	150

9.4 社会效益	150

第10章  环境管理与监测计划	152

10.1环境管理	152

10.2污染物排放管理要求	154

10.3环境监测计划	160

10.4建议总量控制指标	162

10.5项目环保验收	162

第11章  结论与建议	165

11.1工程概况	165

11.2评价区环境质量现状	165

11.3 环境影响评价分析	166

11.4 主要环境保护措施	167

11.5 总量控制	170

11.6 产业政策、规划符合性及选址合理性分析	170

11.7 公众参与情况	172

11.8 总结论	172

11.9 评价要求与建议	172

- 第1章  概述

## 1.1项目由来

### 1.1.1项目建设背景

西安市第三医院于2016年12月15日开诊试运行以来，就诊人数、住院人数、手术人数涨幅明显，屡创新高。据统计，2019年西安市第三医院全院门诊总诊疗人数875030人，同比上涨63.17%，出院人数49168人，同比上涨37.10%，住院手术操作人次逾20000人次，同比上涨超40%。现全院共设置科室66个，其中行政科室25个、临床科室32个、医技科室9个，编制床位1000张。

西安市第三医院作为城北新建的公立综合医院，随着医院知名度不断提升和群众对医疗服务的范围及质量要求日益增高，门诊量及住院患者人数与日俱增，医院现有的空间已达到业务承载极限，无法满足新增科室、床位的需求，经常出现住院病人候床、加床现象，以及危重病人因无床位无法入院的情况。本项目为西安市第三医院二期工程，拟扩建容纳1000张床位住院综合楼1栋，项目的建设是扩大医院规模，改善医疗环境的重大举措，扩建后将显著提高医院医疗业务承载能力，为新增科室、诊疗室等预留空间，从而增强医院综合实力和竞争力，推进医院的规模和档次攀上新台阶，对于促进医院诊疗范围、诊疗技术、服务能力、服务质量等不断提升有着非常重要的推动作用，使得医院的各项工作进入良性循环。

近年来，国家战略对西安不断聚焦，西安在继续承接西部大开发、关中-天水经济区发展规划、省市共建大西安的政策叠加效应的基础上，还迎来了国家"一带一路”战略、国家中心城市创建和2021全运会举办等多重战略机遇。2017年3月，为吸纳优质人口资源，进一步激活社会发展活力，西安市全面降低落户门槛，颁布了史上最宽松的落户政策。西安作为大西北地区唯一的国家中心城市，功能要素集聚，具备天然的虹吸能力外，无门槛落户政策效果立竿见影，2018年西安市新增户籍人口超过20万人，至2018年末，西安市常住人口1000.37万，突破千万大关，正式迈入“超大城市”行列。在人才战略成功实施的背后，西安这座千年古城也在接受着人居、教育、医疗、城市配套等多维考验。

医疗作为关乎民生的基础配套，是与人民群众息息相关的生命保障。西安市第三医院位于西安未央区内，区内行政、商业、办公、服务业等多重光环，密集吸引了大量企业和人才，截至2019年末，未央区常住人口82.73万，其中60岁以上9.96万人。大批人口的涌入也为未央区基础设施配套带来了重重考验，医疗、教育等矛盾凸显，而近10万人的老年人口更对未央区的医疗资源考验重重。西安市第三医院作为未央区内医疗水平最高、规模最大、为数不多的三甲医院，更炙手可热、一床难求。此次西安市第三医院扩建拟新增病床1000张，这将极大的满足随着未央区城市和人口发展而飞速增加的就医需求，是解决人民群众“看病难”这一民生问题的根本，是西安市、未央区人民政府关注民生、体察民意的有力体现，是保障未央区社会经济稳定发展的基石。

西安市第三医院作为西安市城北地区为数不多的三级甲等综合医院，医院建成运行至今，2016年至今总诊疗人数已超过250万人次，且门诊量及住院患者人数仍处于较快增长趋势。随着群众对医疗服务的范围及质量要求日益增高，目前医院现有的用地规模、科室设置、医护人员配置、住院床位数量、手术室配置等均已无法满足飞速增长的就医需求，医院现有的空间已达到业务承载极限，频繁出现住院病人候床、加床现象，以及危重病人因无床位无法入院的情况，极大影响了患者的就医体验，限制医护人员的工作空间和医院的医疗医技水平的提升，改扩建亟待实施。

本项目拟扩建容纳1000张床位住院综合楼1栋，内设住院部、手术部等，并增设核医学科和放射治疗科，项目建成后院内医疗资源配置更加完善化和合理化，不仅能够缓解西安市第三医院床位数不足、科室紧张问题，为医院发展预留空间，改善患者的就医体验和医护人员的工作环境，从而全面提升医院的竞争力和医疗水平。此外，良好的工作环境和医疗格局还将吸引越来越多部队转业的高水平军医，为高端人才及优质的医疗团队创造发展平台，增强西安市第三医院的人才吸引力。

根据《西安市医疗结构设置规划》（2018-2022年），“支持技术实力较强的部（省）办医院向主城区外延伸发展，在规划新区（西咸新区、浐灞开发区、曲江新区等）或优质医疗资源缺乏的地区（灞桥区、雁塔区、阎良区、临潼区）选点新建医疗机构，促进城乡优质医疗资源布局均衡，使西安成为辐射整个西部地区的区域医学及医疗中心。”受城墙的限制，西安市优质的教育、医疗等资源多集中于老城区内，未央区曾作为城市郊区，受历史发展因素影响，公共配套设施相对落后，及时跟进，区内三甲医院仅有西安市第三医院、长安医院、西安市中医医院等几所，医疗资源布局严重失衡。拟对西安市第三医院进行二期扩建，大大改善群众就医环境，提升医疗服务质量，扩大优质医疗资源的受惠面，让更多的市民享受更优质的医疗卫生服务，提升群众获得感和幸福指数。项目建设是满足居民日益增长的医疗需求的有效途径，是均衡西安市医疗资源布局，消除医疗资源紧缺矛盾的重要举措。

为此，西安市第三医院拟投资约99995.12万元，建设西安市第三医院二期扩建项目，设置床位1000张。

2020年8月25日，本扩建项目取得了西安市发展和改革委员会《关于西安市第三医院二期扩建项目可行性研究报告的批复》（市发改审批（2020）82号）。

2020年8月21日，本扩建项目取得了西安市自然资源和规划局文件关于西安市第三医院二期扩建项目用地预审与选址意见书，用地字610112202010012号，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，核发此书。

目前，该项目正处于前期准备阶段。

### 1.1.2项目特点

（1）与一般工业建设类项目相比，医疗卫生设施项目对环境影响而言，具有双重性，一方面是它们在建设过程中产生的废水、废气、噪声、固废和建成后的医疗废水、医疗固废等对外环境产生的不利影响，是一个环境污染源；另一方面，它本身又是为人们创造健康的场所，需要一个相对安静、舒适的环境，又属于被保护的对象。环境影响评价既要评价项目建设对外环境的影响，又要评价周边环境对本扩建项目建设的适宜条件和制约因素。

（2）项目运营期大气污染源主要为直燃机废气、污水处理站恶臭等气体；

（3）评价需重点关注项目施工期施工扬尘、施工噪声及营运期废气、固废对周边环境的影响；

（4）项目食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。项目排放水质执行GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准。

（5）项目产生医疗废物经在医院医疗废物暂存间暂存后交有资质单位处理。

## 1.2评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单（2018年4月28日修订稿）的有关规定，西安市第三医院二期扩建项目属分类名录中“三十九、卫生 --111 医院、专科防治医院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构-新建、扩建床位500张及以上”，应编制环境影响报告书。

表1.2-1  本扩建项目所属的环境影响评价分类管理目录（2018版）

| 环评类别 项目类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 本栏目环境敏感区含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三十九、卫生 |  |  |  |  |  |
| 111 | 医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构 | 新建、扩建床位500张及以上的 | 其他（20张床位以下的除外） | 20张床位以下的 | / |

本扩建项目建设床位1000张，由此判定，本扩建项目应编制环境影响报告书。

为此，西安市第三医院于2020年7月6日正式委托我公司承担该项目环境影响评价工作。

接受委托后，我单位组织相关技术人员收集了项目技术资料，进行了现场踏勘、周围环境状况调查等工作，在以上工作和综合分析项目特征的基础上，按照国家环保法律法规、环评技术导则的要求，编制完成了《西安市第三医院二期扩建项目环境影响报告书》。

## 1.3分析判定相关情况

本扩建项目相关符合性分析情况如下。

### 1.3.1与产业政策相符性分析

本扩建项目为综合医院建设项目，根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录》（2019年本）有关条款的决定，本扩建项目属于鼓励类中“三十七、卫生健康 中的“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁辽护中心、全科医疗设施设施建设与服务”。

2020年8月25日，本扩建项目取得了西安市发展和改革委员会《关于西安市第三医院二期扩建项目可行性研究报告的批复》（市发改审批（2020）82号）。

因此，本扩建项目建设符合国家产业政策。

### 1.3.2规划相符性分析

2020年8月21日，本扩建项目取得了西安市自然资源和规划局文件关于西安市第三医院二期扩建项目用地预审与选址意见书，用地字610112202010012号，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，符合城乡规划要求。

### 1.3.3与相关政策及方案相符性分析

表1.3-1  项目与相关环境管理政策符合性分析

| 名称 | 规划内容 | 本扩建项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《突发公共卫生事件应急条例》 | 县级以上地方人民政府卫生行政主管部门，应当定期对医疗卫生机构和人员开展突发事件应急处理相关知识、技能的培训，定期组织医疗卫生机构进行突发事件应急演练，推广最新知识和先进技术 | 环评要求本扩建项目建成后定期开展突发事件应急处理相关知识、技能的培训，定期组织医疗卫生机构进行突发事件应急演练，推广最新知识和先进技术 | 符合 |
| 《陕西省“十三五”生态环境保护规划》 | 全面提升环境质量，加强风险防控：坚持源头严防、过程严管、后果严惩，依法依规治污，科学精准降霾，推进“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六策并举 | 本扩建项目施工过程中采用喷洒抑尘、苫盖、遮挡等措施，并禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输 | 符合 |
| 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（陕政发〔2018〕29号） | - 加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系”提出：“（十六）禁止新建燃煤集中供热站。新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖（包括地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等），优先采取分布式清洁能源集中供暖。 - 五、优化调整用地结构，推进面源污染治理”提出：“（三十二）严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 | 本扩建项目运营期使用锅炉、直燃机，锅炉、直燃机采用天然气清洁能源，产生的锅炉废气经预测满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值；项目施工期严格按照行动方案要求落实各项施工扬尘污染防治措施，并安装在线监测和视频监控设备；运输过程中严格按照要求进行运输，对车辆进行苫盖、洒水等措施 | 符合 |
| 《西安市人民政府关于印发西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（市政发〔2018〕56号） | （二）加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系。14.禁止新增燃煤集中锅炉房。新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖（包括地热供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等），优先采取分布式清洁能源集中供暖。” （四）优化调整用地结构，推进面源污染治理。30.严格施工扬尘监管。采取‘精细化管理+红黄绿挂牌结果管理’模式，严格控制建设、出土、拆迁工地及‘两类企业’扬尘污染排放，严格落实‘六个100%’和‘七个到位’管理要求。大力发展装配式建筑，到2020年，新建建筑中装配式建筑占比达到20%以上。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。各类建设工地必须安装在线监测和视频监控设备，并与市区（县）两级有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体‘黑名单’。” | 本扩建项目运营期使用锅炉、直燃机，锅炉、直燃机采用天然气清洁能源，产生的锅炉废气经预测满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值；项目施工期严格按照行动方案要求落实各项施工扬尘污染防治措施，并安装在线监测和视频监控设备；运输过程中严格按照要求进行运输，对车辆进行苫盖、洒水等措施 | 符合 |
| 《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2020年工作方案的通知》（陕政办发〔2020〕9号） | - 加快调整能源结构。11.实施锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》。关中地区巩固燃气锅炉低氮改造成果，陕南、陕北地区加快推进燃气锅炉低氮改造”。 - （四）优化调整用地结构。23．严格城市建筑施工扬尘监管。建立施工工地动态管理清单，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘防治体系。城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。渣土车完成密闭化改装改造，达到运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒要求，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。” | 本扩建项目运营期使用锅炉、直燃机，锅炉、直燃机采用天然气清洁能源，产生的锅炉废气经预测满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值；项目施工期严格按照行动方案要求落实各项施工扬尘污染防治措施，并安装在线监测和视频监控设备；运输过程中严格按照要求进行运输，对车辆进行苫盖、洒水等措施 | 符合 |

### 1.3.4 选址合理性分析

（1）项目用地分析

本扩建项目位于位于西安市未央区凤城三路东段10号，西安市第三医院后勤楼南侧，贞观路东侧，永谦路北侧，仪凤巷西侧；根据现场勘查，本扩建项目周边无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区和文物古迹保护单位等敏感区。本扩建项目取得了西安市自然资源和规划局文件关于西安市第三医院二期扩建项目用地预审与选址意见书，用地字610112202010012号，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，符合城乡规划要求。

本扩建项目在采取本次环评提出的各项污染防治措施及风险防范措施后，项目对周边的环境影响均在可接受范围内，因此，从环境保护角度出发，项目选址基本合理。

（2）项目选址与环境功能区划的一致性

厂区及其附近环境空气执行《环境空气质量标准》中二级标准、地表水执行《地表水环境质量标准》IV类标准、《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准、根据《西安市声环境功能区划方案》，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，医院厂界四周均为主干道，故医院四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

从预测评价来看，本扩建项目建设不会改变区域环境空气、地表水体、地下水、声环境等的功能要求。根据评价区域环境现状监测报告可知，评价区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；地下水环境质量达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准；医院东、南、西、北侧声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

根据上述分析，项目选址符合环境功能区划要求，从环境保护角度分析，本评价认为项目厂址选择是可行的。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

（1）本扩建项目所在区域的环境质量现状；

（2）本扩建项目生产过程产生的直燃机废气、恶臭等废气能否达标排放，以及排放后对周围环境的影响程度和应采取的污染防治措施；

（3）本扩建项目废水处理及排放的措施可行性；

（4）本扩建项目噪声污染防治措施是否合理有效；

（5）本扩建项目一般固体废物及医疗、危险废物是否按照相关规定妥善收集处理，配套环保设施是否满足相关规范要求。

## 1.5 评价结论

本扩建项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理。评价区环境要素质量现状良好。建设期和运行期产生的废水、废气、噪声、固体废物在认真落实环评报告提出的环境保护措施后，污染物可实现达标排放。因此，从环境保护角度考虑，该项目是可行的。

## 1.6 致谢

在报告书的编制过程中，评价工作得到了西安市生态环境局未央分局、陕西国源检测技术有限公司以及建设单位的大力支持与协助，在此我们表示衷心地感谢！

# 第2章  总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1 任务依据

《环境影响评价委托书》，2020年7月6日。

### 2.1.2 法律法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（7）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日）；

（8）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）。

### 2.1.3 部门及地方规章依据

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日公布）；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）；

（3）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日）；

（4）《关于切实加强建设项目环境保护管理工作的通知》（陕环发〔2013〕12号）；

（5）《陕西省“十三五”环境保护规划》（2016年9月6日）；

（6）《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（陕政发〔2018〕29号）；

（7）《西安市人民政府关于印发西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（市政发〔2018〕56号）；

（8）《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2020年工作方案的通知》（陕政办发〔2020〕9号）；

（9）《陕西省大气污染防治条例（2019修正）》（2019年11月6日）；

（10）《医疗废物管理条例（2011修订）》（2011年1月8日）；

（11）《医疗废物分类目录》（卫医发[2003] 287号）；

（12）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）；

（13）《国家危险废物名录》（环境保护部令2016年第39号）。

### 2.1.4 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017年1月1日；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），2018年12月1日；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），2019年3月1日；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），2016年1月7日；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），2010年4月1日；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），2011年9月1日；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019月3月1日；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年7月1日；

（9）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。

### 2.1.5 相关规划依据

（1）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），2016年11月24日；

（2）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），2018年6月27日；

（3）《陕西省水功能区划》，陕西省人民政府，陕政发[2004]100号，2004年9月；

（4）《陕西省生态功能区划》，陕西省人民政府，2004年11月；

（5）《陕西省“十三五”环境保护规划》，2016年9月；

（6）《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

（7）《大气污染防治行动计划》，国发[2013]37号，2013年9月；

（8）《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号，2016年5月。

### 2.1.6 相关资料

（1）环评委托书，见附件1；

（2）西安市发展和改革委员会文件《关于西安市第三医院二期扩建项目可行性研究报告的批复》（市发改审批（2020）82号），见附件2；

（3）西安市自然资源和规划局文件关于西安市第三医院二期扩建项目用地预审与选址意见书，用地字610112202010012号，见附件3；

（4）相关监测资料；

（5）建设单位提供的其它技术资料。

## 2.2评价原则

（1）依法评价

环境影响评价工作执行国家、陕西省颁布的有关环境保护法律法规规范标准，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析建设项目对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境功能区划、评价因子与评价标准

### 2.3.1 环境功能区划

（1）空气环境

评价区域环境空气属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区；

（2）地表水环境

本区地处渭河流域范围内，根据《陕西省水功能区划》，水质目标为IV类；

（3）地下水环境

本扩建项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

（4）声环境

根据《西安市声环境功能区划方案》，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，医院厂界四周均为主干道，故医院四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

### 2.3.2 评价因子识别

根据本扩建项目污染物产生与排放的特点、影响环境要素的范围和程度，并结合项目所在地环境特征，经分析确定的本扩建项目评价因子识别结果见表2.3-1。

表2.3-1  环境评价因子表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 环境影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、硫化氢、氨 | 颗粒物、SO2、NO2、硫化氢、氨 |
| 地表水环境 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物 | COD、氨氮、BOD、SS、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸钾指数、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | -- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固废 | 固废 | 固废临时储存设施环境影响及措施可行性分析 |

### 2.3.3 评价标准

（1）环境质量标准

①大气环境质量

常规检测因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；其他因子硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中标准限值。

表2.3-2  环境空气质量标准（摘录）

| 项目 | 取值时间 | 波度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2（µg/m3） | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 24小时均值 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2（µg/m3） | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时均值 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10（µg/m3） | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时均值 | 150 |  |
| PM2.5（µg/m3） | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时均值 | 75 |  |
| TSP（µg/m3） | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时均值 | 300 |  |
| CO（mg/m3） | 24小时均值 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3（µg/m3） | 日最大8小时均值 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| NH3（µg/m3） | 1小时平均 | ≤200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| H2S（µg/m3） | 1小时平均 | ≤10 |  |

②地表水环境质量

灞河口水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水域标准值；见表2.3-3。

表2.3-3    地表水环境质量标准（摘录）

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 水质 |
|  | 《地表水环境量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类区标准 | pH | 无量纲 | 6～9 |
|  |  | COD | mg/L | ≤30 |
|  |  | BOD5 | mg/L | ≤6 |
|  |  | NH-N3 | mg/L | ≤1.5 |

③地下水环境质量

项目所在地地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准。

表2.3-4  地下水环境质量标准（摘录）

| 类别 | 标准号及名称 | 级别 | 浓度限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名 称 | 取值时间 | 标准限值 |
|  |  |  | 钠 | — | ≤200 |
|  |  |  | 氯化物 | — | ≤250 |
|  |  |  | 硫酸盐 | — | ≤250 |
|  |  |  | pH值 | — | 6.5~8.5 |
|  |  |  | 氨氮 | — | ≤0.5 |
|  |  |  | 氟化物 | — | ≤1.00 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | — | ≤20.0 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | — | ≤1.00 |
|  |  |  | 总硬度 | — | ≤450 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | — | ≤1000 |
|  |  |  | 耗氧量 | — | ≤3.00 |
|  |  |  | 砷 | — | ≤0.01 |
|  |  |  | 铅 | — | ≤0.01 |
|  |  |  | 汞 | — | ≤0.001 |
|  |  |  | 铬（六价） | — | ≤0.05 |
|  |  |  | 镉 | — | ≤0.005 |
|  |  |  | 铁 | — | ≤0.3 |
|  |  |  | 锰 | — | ≤0.1 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | — | ≤3.0 |
|  |  |  | 菌落总数 | — | ≤100 |
|  |  |  | 挥发性酚类 | — | ≤0.002 |
|  |  |  | 氰化物 | — | ≤0.05 |

④声环境

根据《西安市声环境功能区调整划分方案》，项目区域为1类声环境功能区。项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，医院四周均为主干道，故医院四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表2.3-5  环境噪声限值（摘录）  单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 时段 | 方位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 医院内部 | 55 | 45 |
| 2类 | 声环境敏感点 | 60 | 50 |
| 4a类 | 医院厂界四周 | 70 | 55 |

⑤土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本扩建项目属于附录 A“土壤环境影响评价项目类别”中社会事业与服务业中的“其他”，为IV 项目，按照评价等级判定表，该类项目可不开展土壤环境影响评价工作。

（2）污染物排放标准

①大气：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（陕西省地方标准DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值，详见表2.3-6。

表2.3-6  施工场界扬尘浓度限值

| 污染物 | 监控点 | 施工阶段 | 小时平均浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 周界外浓度 最高点 | 基础、主体结构 和装饰工程 | ≦0.7（mg/m3） |

运营期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值，见表2.3-7。

表2.3-7  《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

| 污染物 | 燃天然气锅炉限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 20 | 烟囱排放口 |
| 颗粒物 | 10 |  |
| NOx | 50 |  |

污水处理站恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

表2.3-8  恶臭污染物厂界标准值

| 污染物 | 二级新改扩建（mg/m3） |
| --- | --- |
| 氨 | 1.5 |
| 硫化氢 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 20 |

污水处理站排出的恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。相关指标值见表2.3-9。

表2.3-9  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 氯气（mg/m3） | 0.1 |

食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准，相关指标值见表2.3-10。

表2.3-10  饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，<5.00 | ≥5.00，<10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，<3.3 | ≥3.3，<6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 20 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

地下停车场内空气环境质量中CO执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中工作场所空气中化学物质容许浓度，地下车库废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。具体见表2.3-11。

表2.3-11  室内停车场汽车尾气浓度限值（单位：mg/m3）

| 污染物最高容许浓度 | CO | THC | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007） | 30 | / | 10 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | / | 120 | 240 |

②废水：本扩建项目食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。项目排放水质执行GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准。具体于表2.3-12和表2.3-13；

表2.3-12  综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控 制 项 目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | — |
| 3 | 肠道病毒 | — |
| 4 | pH | 6～9 |
| 5 | 化学需氧量（COD） |  |
|  | 浓度/（mg/L） | 250 |
|  | 最高允许排放负荷/〔g/（床位·d）〕 | 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD） |  |
|  | 浓度/（mg/L） | 100 |
|  | 最高允许排放负荷/〔g/（床位·d）〕 | 100 |
| 7 | 悬浮物（SS） |  |
|  | 浓度/（mg/L） | 60 |
|  | 最高允许排放负荷/〔g/10（床位·d）〕 | 60 |
| 8 | 氨氮/（mg/L） | — |
| 9 | 动植物油/（mg/L） | 20 |
| 10 | 石油类/（mg/L） | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | 10 |
| 12 | 色度/（稀释倍数） | — |
| 13 | 挥发酚/（mg/L） | 1.0 |
| 14 | 总氰化物/（mg/L） | 0.5 |
| 15 | 总汞（mg/L） | 0.05 |
| 16 | 总镉（mg/L） | 0.1 |
| 17 | 总铬（mg/L） | 1.5 |
| 18 | 六价铬（mg/L） | 0.5 |
| 19 | 总砷（mg/L） | 0.5 |
| 20 | 总铅（mg/L） | 1.0 |
| 21 | 总银（mg/L） | 0.5 |
| 22 | 总α（Bq/L） | 1 |
| 23 | 总β（Bq/L） | 10 |
| 24 | 总余氯1），2）（mg/L） | — |
| 注：1）采用含氯消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 |  |  |

表2.3-13  污水排放标准（摘录）  单位：mg/L（pH除外）

| 污染物 | 氨氮 |
| --- | --- |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准 | 25 |

③噪声：

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表2.3-14。

表2.3-14  施工场界环境噪声排放标准（单位：Leq：dB（A））

| 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

运营期医院厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

表2.3-15    噪声排放标准	单位：Leq[dB（A）

| 类别 |  | 取值时间 | 噪声限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类 | 昼间 | 70 |
|  |  | 夜间 | 55 |

④医疗废物按《医疗废物管理条例》要求进行分类收集处置；其贮存按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）执行；污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中的相关控制标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环保部公告2013年第36号）的有关要求；一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定。

## 2.4评价工作等级与范围

### 2.4.1 评价工作等级

1、大气评价工作等级

①评价等级划分依据

本扩建项目大气污染源主要是工艺废气，主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i

式中：Pi—— 第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—— 采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。

表2.4-1  评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

②污染物排放参数

点源参数清单见表2.4-2。

表2.4-2   点源参数清单

| 编号 | 名称 | 污染物 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气出口速度m/s | 烟气出口温度/℃ | 污染物排放速率 /（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | N |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 直燃机废气 | 颗粒物 | 108.961815 | 34.320274 | 392 | 20 | 0.8 | 19.62 | 130 | 0.065 |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.494 |
|  |  | NOX |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |

③预测模式及相关参数

本次环境空气预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN进行预测。

本扩建项目估算模型参数表如下表：

表2.4-3  本扩建项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项） | 77.74万 |
| 最高温度℃ |  | 41.7 |
| 最低温度℃ |  | -20.6 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 ■否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

④预测结果

项目排放的污染物采用估算模式计算结果表见表2.4-4。

表2.4-4  估算模式计算结果统计表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房排气筒（点源） | PM10 | 450.0 | 1.0731 | 0.2385 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 8.1556 | 1.6311 | / |
|  | NOx | 250.0 | 2.3113 | 0.9245 | / |
| 污水处理站恶臭（矩形面源） | NH3 | 200.0 | 0.5073 | 0.2537 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0225 | 0.2255 | / |

由表2.4-4可知，本扩建项目各污染源排放的污染物下风向最大质量浓度占标率大于1%小于10%，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定依据，确定大气环境影响评价工作等级为二级。

2、地表水环境

根据工程分析，项目排放的废水主要为餐饮废水、生活污水、医疗废水和锅炉废水等。食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本扩建项目为水污染影响型建设项目，废水排放方式为间接排放。因此，本扩建项目地表水评价等级为三级B。

3、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本扩建项目为三级甲等医院，三甲医院为Ⅲ类项目，周边小区及学校用水均采用自来水管网，因此，本扩建项目评价区域的地下水环境敏感程度为不敏感，综上所述，项目地下水环境影响评价工作等级为三级。建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.4-5   下水环境影响评价级别

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次评价范围确定采用查表法，地下水评价等级为三级，本扩建项目地下水评价范围不大于6km2。

4、声环境

本扩建项目所在地声环境功能为1类区，建设前后敏感点噪声级变化3~5dB（A）。根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则－声环境》对评价级别的规定，判定本扩建项目声环境评价工作等级为二级。评价范围为项目厂界外200m。

表2.4-6    声环境评价等级判定表

| 指 标 |  | 声环境功能区类别 | 敏感点噪声值变化情况 | 受影响人口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导则 判据 | 一级 | 0类 | >5dB（A） | 显著增多 |
|  | 二级 | 1、2类 | ≥3dB（A），且≤5dB（A） | 增加较多 |
|  | 三级 | 3、4类 | <3dB（A） | 变化不大 |
| 本扩建项目 |  | 1类 | ≥3dB（A），且≤5dB（A） | 增加较多 |
| 评价等级 |  | 二级 |  |  |

5、环境风险评价工作等级及评价范围

根据《危险化学品目录》（2018年）、《重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），给出本扩建项目主要原材料的“环境危害”数据及危害特性。

本扩建项目所涉及的风险物质最大储存量及临界量见表2.4-7。

表2.4-7  本扩建项目风险物质的最大储存量和临界量

| 序号 | 名称 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 辨识指标 AQR（最大数量/ 临界量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 0.1 | 5 | 0.02 |
| 2 | 柴油 | 1.0 | 2500 | 0.0004 |
| 3 | 医疗废物 | 2 | / | / |
| 合计 |  | / | / | 0.0204 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价工作级别划分标准见下表。

表2.4-8  《建设项目环境风险评价技术导则》评价工作级别划分标准

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本扩建项目Q＜1，则该生产线环境风险潜势为Ⅰ；本扩建项目运营过程未构成重大风险源，项目所在地非《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单（生态环境部令第1号）中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区等环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目环境风险潜势为I，确定本次风险评价级别为（简单分析）。

环境风险评价范围为以医院为中心，半径500m范围。

6、土壤

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本扩建项目属于附录 A“土壤环境影响评价项目类别”中社会事业与服务业中的“其他”，为IV项目，按照评价等级判定表，该类项目可不开展土壤环境影响评价工作。

7、生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）的规定，占地面积为0.0126km2（18.911亩），远小于导则中规定的工程占地面积2km2或长度50km。项目周边无珍稀动植物分布，无风景名胜区、自然保护区和地质公园等，项目建设不会引起生物多样性的减少，不属于生态敏感区，确定评价等级为三级。生态影响评价工作等级划分见2.4-9。

表2.4-9   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.4.2评价范围

各环境要素评价范围见表2.4-10。

表2.4-10   环境影响评价范围表

| 分 类 | 评价级别 | 功能区划 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 二类 | 以厂区为中心，评价范围边长为5km |
| 地表水 | 三级B | III类 | -- |
| 声环境 | 二级 | 1类 | 项目厂界外200m的范围 |
| 地下水 | 三级 | III类 | 本次评价范围确定采用查表法，本扩建项目地下水评价范围不大于6km2 |
| 环境风险 | 简单分析 | / | 以风险源为中心，半径500m范围 |
| 生态 | 三级 | 一般区域 | 项目厂区0.0126km2 |

## 2.5评价内容及评价重点

### 2.5.1 评价内容

根据拟建工程特点和区域自然环境特征，确定环境影响评价内容为：工程概况介绍、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与分析、环保措施可行性论证、环境影响经济损益、分析环境管理计划等。

### 2.5.2 评价重点

根据本扩建项目的环境影响特征及所在区域的环境质量现状，以项目运营期工程分析为基础，以废水排放对地表水环境的影响分析及污染防治措施、医疗废物、污水处理设施污泥的处理作为评价重点。

### 2.5.3 评价时段

本扩建项目评价时段分为施工期、运行期两个时段。

## 2.6工作程序

建设项目工作程序见图2.6-1所示。

图2.6-1  建设项目工作程序图

## 2.7环境保护目标

本扩建项目评价区无自然保护区、饮用水源地、风景名胜等敏感目标，项目环境保护目标见表2.7-1。

表2.7-1  项目周边重点保护对象及其环境保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 曹家庙社区 | 108.967117 | 34.321174 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | 东 | 50 |
| 颐和郡 | 108.964447 | 34.318709 |  |  | 南 | 50 |
| 凤鸣华府 | 108.961740 | 34.318881 |  |  | 南 | 50 |
| 凤城三号 | 108.961597 | 34.322994 |  |  | 北 | 50 |
| 凤锦苑 | 108.962029 | 34.322428 |  |  | 北 | 50 |
| 香克林小镇 | 108.964406 | 34.322993 |  |  | 北 | 50 |
| 天伊阁小区 | 108.962647 | 34.322951 |  |  | 北 | 115 |
| 西安市未央区三星小学 | 108.959841 | 34.318932 |  |  | 西南 | 130 |
| 百家花园 | 108.968894 | 34.322956 |  |  | 东北 | 210 |
| 凤苑龙居 | 108.958147 | 34.323471 |  |  | 西北 | 230 |
| 雅荷四季城 | 108.961375 | 34.324610 |  |  | 北 | 270 |
| 中登.阳光.十里.东区 | 108.966494 | 34.325179 |  |  | 东北 | 317 |
| 鼎新花园 | 108.958838 | 34.315736 |  |  | 西南 | 330 |
| 佳馨花园 | 108.956262 | 34.320317 |  |  | 西 | 340 |
| 雅荷智能家园 | 108.961909 | 34.315812 |  |  | 南 | 360 |
| 金旅城 | 108.970066 | 34.320607 |  |  | 东 | 365 |
| 百花园小区 | 108.969363 | 34.325094 |  |  | 东北 | 450 |
| 西铁大明宫住宅小区 | 108.968422 | 34.315856 |  |  | 东南 | 470 |
| 长庆兴隆园小区 | 108.955754 | 34.324938 |  |  | 西 | 500 |
| 兴盛园 | 108.962912 | 34.327898 |  |  | 北 | 550 |
| 富丽园小区 | 108.952536 | 34.321125 |  |  | 西 | 660 |
| 百花村社区 | 108.974092 | 34.324559 |  |  | 东北 | 680 |
| 金源.皇家园林 | 108.961984 | 34.312608 |  |  | 南 | 780 |
| 南康新村 | 108.957124 | 34.312617 |  |  | 西南 | 790 |
| 锦园君逸君逸西区 | 108.964605 | 34.312690 |  |  | 西南 | 800 |
| 绿城浪琴湾 | 108.962074 | 34.331041 |  |  | 北 | 910 |
| 紫薇希望城 | 108.966991 | 34.331254 |  |  | 东北 | 940 |
| 西安外国语学校 | 108.952435 | 34.314838 |  |  | 西南 | 950 |
| 紫薇风尚 | 108.954543 | 34.331514 |  |  | 西北 | 1040 |
| 雅荷花园 | 108.949265 | 34.314833 |  |  | 西南 | 1120 |
| 锦园新世纪小区 | 108.963820 | 34.307798 |  |  | 南 | 1220 |
| 先锋花园 | 108.977001 | 34.314693 |  |  | 东南 | 1280 |
| 西安市第十一中学 | 108.969963 | 34.336118 |  |  | 东北 | 1560 |
| 万科幸福里 | 108.983158 | 34.327451 |  |  | 东北 | 1600 |
| 陕西交通职业技术学院 | 108.940256 | 34.324613 |  |  | 西北 | 1740 |
| 珠江新城 | 108.986436 | 34.319444 |  |  | 东北 | 1750 |
| 长安医院 | 108.940078 | 34.321487 |  |  | 西 | 1870 |
| 大明宫国家遗址公园 | 108.963214 | 34.300373 |  |  | 南 | 1880 |
| 中海.开元壹号 | 108.975041 | 34.303773 |  |  | 东南 | 1900 |
| EE康城 | 108.957936 | 34.339877 |  |  | 西北 | 1950 |
| 名京九合院 | 108.943411 | 34.307551 |  |  | 西南 | 1990 |
| 陕西省西安中学 | 108.940069 | 34.331768 |  |  | 西北 | 2035 |
| 西安市中医医院 | 108.958582 | 34.342245 |  |  | 西北 | 2280 |
| 曹家庙社区 | 108.967117 | 34.321174 | 声环境 | 声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 | 东 | 50 |
| 颐和郡 | 108.964447 | 34.318709 |  |  | 南 | 50 |
| 凤鸣华府 | 108.961740 | 34.318881 |  |  | 南 | 50 |
| 凤城三号 | 108.961597 | 34.322994 |  |  | 北 | 50 |
| 凤锦苑 | 108.962029 | 34.322428 |  |  | 北 | 50 |
| 香克林小镇 | 108.964406 | 34.322993 |  |  | 北 | 50 |
| 天伊阁小区 | 108.962647 | 34.322951 |  |  | 北 | 115 |
| 西安市未央区三星小学 | 108.959841 | 34.318932 |  |  | 西南 | 130 |
| 渭河 | / | / | 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》中的（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | 北 | 10000 |
| 地下水 | 厂区周边 |  | 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | / | / |
| 生态 | 占地影响范围内的生态环境 |  |  |  |  |  |

# 第3章   建设项目工程概况

## 3.1项目基本情况

### 3.1.1 项目名称、规模、建设性质、投资等

（1）项目名称：西安市第三医院二期扩建项目

（2）建设单位：西安市第三医院

（3）建设性质：扩建

（4）行业类别及代码：Q8411 综合医院

（5）建设规模：用地面积为25.757亩，床位1000张。

（6）项目投资：项目总投资约99995.12元，其中环保投资687.5万元，占项目总投资的0.69%。

### 3.1.2 建设项目位置及四邻关系

本扩建项目位于西安市未央区凤城三路东段10号，项目北侧为西安市第三医院后勤楼，西侧为贞观路，南侧为永谦路，东侧为仪凤巷，位置坐标为东经108°57′47.70″，北纬34°19′16.78″。本扩建项目地北侧厂界距二环北路东段1160m，南侧厂界距二环北路东段1100m，西侧厂界距未央路1200m，东侧厂界距太华北路760m，南侧厂界距最近的敏感点凤鸣华府约40m。具体见项目地理位置图。

## 3.2西安市第三医院现状

### 3.2.1 医院目前概况

西北大学附属医院·西安市第三医院是由西安市委、市政府全额出资按照三级甲等综合医院兴建的市级最大规模的公立医院，2016年12月15日开始试运行。医院集合了原西京医院、唐都医院及省市优质医疗资源，是集医疗、教学、科研、康复、预防保健及涉外医疗为一体的国际现代化综合医院。

西安市第三医院位于西安市未央区凤城三路东段10号，占地面积约118.35亩，医院分东西两院，东院为门、急诊部和医技部，西院为住院部，建筑面积11.87万平方米，一期设置床位数1000张。

目前设有临床和医技科室46个，现有职工1432人，卫生技术人员1220人，高级技术职称146人，硕博士占医师数67%。

医院的建设充分展示了人性化、数字化、现代化的理念，营造简洁大方、清新典雅、便捷流畅的就医环境。医疗设备固定资产总值2.7亿元，配置有炫速双源CT、128层CT、3.0T核磁共振仪、1.5T核磁共振仪、大型平板数字减影血管造影机等一系列的高端医疗设备。医院中央手术部面积约3450平方米，拥有百级手术间3间，万级手术间15间，有代表国内目前最先进水平的一体化数字手术间，设有“杂交手术室”、心脏手术间，能开展“一站式手术”，是西安市设施齐全、设备先进的综合性现代化手术室。

西安市第三医院现有（一期）总用地面积约118.35亩，医院分东西两院，东院为门、急诊部和医技部，西院为住院部，一期设置床位数1000张。医院现有建筑面积118700平方米，其中地上建筑面积约104840平方米，地下建筑面积约13860平方米。主要建设内容为门急诊、医技楼建筑面积约61310平方米，住院楼建筑面积约50576平方米，公寓和后勤楼建筑面积约4607平方米，高压氧治疗中心建筑面积约400平方米，门卫建筑面积约110平方米。

### 3.2.2 医院现有工程组成环保手续履行情况

2009年8月15日，西安市卫生局委托西安市环境保护研究所承担西安市第三医院建设项目的环境影响评价工作，该院于2010年3月编制完成了《西安市第三医院建设项目环境影响报告书》，并于2010年5月由西安市环保局（现西安市生态环境局）审批通过并给出《西安市环境保护局关于西安市第三医院建设项目环境影响报告书的批复》（市环发[2010]131号）。西安市第三医院建设项目开工时间为2010年12月，并于2018年1月竣工。现有门诊、医技、住院、科研、教学、后勤保障、职工公寓、地下停车场等用房，总建筑面积约11.87万平方米，编制床位1000张。实际总投资53745.54万元，实际环保投资2202万元，占项目总投资的4.1%。

现有项目在试运行后，2018年4月委托西安瑞谱检测技术有限公司进行现有项目的环境保护竣工验收工作，并于2018年4月10日～2018年4月11日对西安市第三医院建设项目进行了验收监测。依据《西安市第三医院建设项目环境影响报告书》、《西安市环境保护局关于西安市第三医院建设项目环境影响报告书的批复》（市环发[2010] 131号）和现场调查及验收监测各污染源排放情况，编制了《西安市第三医院建设项目环境保护竣工验收监测报告》。

西安市第三医院现状建设情况见表3.2-1所示。

表3.2-1    项目现有工程组成

| 工程分类 | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 主体工程 | - 急诊、门诊楼，24900m2； - 医技楼，29760m2； - 住院部，48755m2； - 公寓后勤楼，4280m2； - 行政办公楼，4280m2； - 地面停车场，5925m2，停车数量233辆； （7）地下停车场，13860m2，停车数量396辆； （8）其它，包括：室外道路、广场、围墙、景观绿化、污水处理系统、给排水管网、供电网等基础设施配套工程。 项目建设分为东西两区，中间相隔规划路，东面为门急诊楼、医技楼和预留用地，西面为住院楼、后勤楼和行政办公楼，东西两区以连廊相连。东西两区总建筑面积118700m2，其中，地上面积104840m2，地下面积13900m2。现有项目共编制床位1000张。 |
| 公用工程 | 供水：由凤城三路给水管道引入，并在场内设消防蓄水池。 排水：采用雨污分流，雨水经管道收集后排入市政雨水管网，污水经污水处理站处理后排入市政污水管网。 供电：城市电网接入，电源引自太华北路，变电室设在院内建筑物内，经变电室再接至各用户。另设一台柴油发电机作为备用电源给手术室、制剂室、消防设施等重要负荷供电。 供暖：采用城市集中供暖。 制冷：采用独立式空调空调制冷降温。电信：规划市政网接入，经分线盒后进入各用户。 消防系统：室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水系统和灭火器系统。 锅炉：燃气锅炉，主要用于医院消毒，设置2台，一用一备，锅炉吨位1t/h。 |
| 环保工程 | 固废垃圾：本项目固废分为生活垃圾、医疗垃圾以及污水处理站的污泥。经过现场核查，医院内设置有生活垃圾收集桶，集中收集交由环卫部门处置，医疗垃圾暂存于医疗垃圾暂存站内，后集中交由相关单位处置；污水处理站产生的污泥交由协议单位处置；项目固废均能分类收集、日产日清、合理有效的处置。 污水处理：院内设隔油池一座，化粪池多座，污水处理站一座，污水经过污水站处理后统一排向市政管网。 绿化：绿地率达到25.0%。噪声处理：主要高产噪备用为发电机等，高噪设备均布置于设备用房内，且采取减震、隔声等措施。 废气处理：废气主要为燃气锅炉与食堂油烟；两者均设置排气筒，食堂油烟经油烟净化装置处理后通过排气筒排放。 |

### 3.2.3 现有工程污染物排放情况

- 根据《西安市第三医院建设项目竣工环境保护验收报告》，现有工程污染物排放情况如下。

- （1）大气污染物

项目现有大气污染源主要为天燃气锅炉、污水处理站臭气、食堂油烟、地下车库及进入医院的来往车辆。

- ①锅炉废气

现有项目为燃气锅炉，主要用于医院消毒，设置2台，一用一备，锅炉吨位1t/h。根据西安瑞谱检测技术有限公司于2018年4月10日~4月11日对现有项目锅炉废气进行了监测，监测结果见表3.2-2~3.2-3。

表3.2-2  2018年4月10日燃气锅炉监测结果

| 监测频次 监测项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气压（kPa） |  | 98.06 | 96.08 | 96.07 | / | / |
| 废气平均烟温（℃） |  | 197 | 198 | 197 | 197 | / |
| 废气平均流速(m/s) |  | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | / |
| 标态干气流量(m3/h) |  | 828 | 845 | 830 | 834 | / |
| 烟尘 | 折算排放浓度（mg/m3） | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 20 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | / |
| 二氧化硫 | 折算排放浓度（mg/m3） | 4 | ND3 | ND3 | ND3 | 50 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.003 | / | / | / | / |
| 氮氧化物 | 折算排放浓度（mg/m3） | 88 | 113 | 121 | 107 | 200 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.073 | 0.095 | 0.100 | 0.089 | / |
| 监测结或评价 |  | 各项指标均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）Ⅱ时段二类区标准。 |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |

表3.2-3  2018年4月11日燃气锅炉监测结果

| 监测频次 监测项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气压（kPa） |  | 96.07 | 96.08 | 96.08 | 96.07 | / |
| 废气平均烟温（℃） |  | 197 | 198 | 197 | 197 | / |
| 废气平均流速(m/s) |  | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | / |
| 标态干气流量(m3/h) |  | 839 | 901 | 887 | 876 | / |
| 烟尘 | 折算排放浓度（mg/m3） | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 7.9 | 20 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | / |
| 二氧化硫 | 折算排放浓度（mg/m3） | ND3 | ND3 | ND3 | ND3 | 50 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / |
| 氮氧化物 | 折算排放浓度（mg/m3） | 121 | 123 | 121 | 122 | 200 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.102 | 0.111 | 0.107 | 0.107 | / |
| 监测结或评价 | 各项指标均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）Ⅱ时段二类区标准。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

根据建设结果表明，锅炉各项指标均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）Ⅱ时段二类区标准。

现有工程锅炉废气排放情况见下表3.2-4。

表3.2-4    现有工程锅炉废气排放情况

| 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 烟尘 | 采用低氮燃烧燃气热水锅炉 | 7.9mg/m3、0.061t/a |
|  | 二氧化硫 |  | 4mg/m3，0.026t/a |
|  | 氮氧化物 |  | 122mg/m3、0.937t/a |

②食堂油烟

现有工程食堂油烟经食堂油烟净化设备处理后由油烟专用排气筒排放。西安瑞谱检测技术有限公司于2018年4月10日~4月11日对食堂油烟排气筒进行了监测，监测结果见表3.2-5。

表3.2-5    食堂油烟监测结果表

| 监测日期 |  | 2018.4.10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 第一次 |  | 第二次 | 平均值 |
| 实测排风量(m3/h) | 16598 |  | 16423 | 16510 |
| 废气平均烟温（℃） | 20.4 |  | 20.3 | 20.3 |
| 油烟浓度（mg/m3） | 1.27 |  | 1.35 | 1.31 |
| 监测日期 |  | 2018.4.11 |  |  |
| 监测项目 | 第一次 |  | 第二次 | 平均值 |
| 实测排风量(m3/h) | 16015 |  | 16582 | 16298 |
| 废气平均烟温（℃） | 20.4 |  | 21.1 | 20.7 |
| 油烟浓度（mg/m3） | 1.18 |  | 1.22 | 1.20 |

有表3.2-5可知，现有工程食堂油烟排气口排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放浓度要求：2.0mg/m3。

因此，现有工程油烟排放情况见下表3.2-6。

表3.2-6  食堂油烟排放情况表

| 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟净化设备 | 1.31mg/m3、0.039t/a |

③污水处理站臭气、地下车库及汽车尾气

西安瑞谱检测技术有限公司于2018年4月10日~4月11日对厂界无组织排放颗粒物（TSP）、氨、硫化氢、臭气浓度进行了监测，监测结果见表3.2-7。

表3.2-7  无组织废气监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 监测频次 | TSP | 非甲烷总烃 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 4月10日 | 1#上风向 | 第一次 | 0.152 | 0.65 | 0.03 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第二次 | 0.198 | 0.59 | 0.03 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第三次 | 0.216 | 0.50 | ND0.01 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第四次 | 0.188 | 0.58 | 0.02 | ND0.001 | ND10 |
|  | 2#下风向 | 第一次 | 0.146 | 0.75 | 0.09 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第二次 | 0.190 | 0.81 | 0.04 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第三次 | 0.201 | 0.70 | 0.09 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第四次 | 0.178 | 0.77 | 0.07 | ND0.001 | ND10 |
|  | 3#下风向 | 第一次 | 0.141 | 0.83 | 0.03 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第二次 | 0.182 | 0.71 | ND0.01 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第三次 | 0.195 | 0.74 | 0.09 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第四次 | 0.173 | 0.76 | 0.09 | ND0.001 | ND10 |
|  | 4#下风向 | 第一次 | 0.133 | 0.80 | 0.06 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第二次 | 0.185 | 0.71 | 0.07 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第三次 | 0.196 | 0.64 | 0.08 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第四次 | 0.170 | 0.75 | 0.02 | ND0.001 | ND10 |
|  | 最大值 |  | 0.216 | 0.83 | 0.09 | ND0.001 | ND10 |
|  | 评价标准 |  | 1.0 | — | 1.0 | 0.03 | 10 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | — | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2018年 4月11日 | 1#上风向 | 第一次 | 0.140 | 0.60 | 0.03 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第二次 | 0.187 | 0.60 | 0.04 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第三次 | 0.200 | 0.56 | ND0.01 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第四次 | 0.179 | 0.56 | 0.03 | ND0.001 | ND10 |
|  | 2#下风向 | 第一次 | 0.126 | 0.76 | 0.06 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第二次 | 0.175 | 0.74 | 0.05 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第三次 | 0.194 | 0.79 | 0.08 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第四次 | 0.171 | 0.75 | 0.07 | ND0.001 | ND10 |
|  | 3#下风向 | 第一次 | 0.121 | 0.78 | 0.06 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第二次 | 0.171 | 0.82 | 0.07 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第三次 | 0.183 | 0.83 | 0.08 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第四次 | 0.166 | 0.79 | 0.06 | ND0.001 | ND10 |
|  | 4#下风向 | 第一次 | 0.118 | 0.71 | 0.06 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第二次 | 0.163 | 0.76 | 0.07 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第三次 | 0.172 | 0.71 | 0.04 | ND0.001 | ND10 |
|  |  | 第四次 | 0.160 | 0.64 | 0.06 | ND0.001 | ND10 |
|  | 最大值 |  | 0.200 | 0.83 | 0.08 | ND0.001 | ND10 |
|  | 评价标准 |  | 1.0 | — | 1.0 | 0.03 | 10 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | — | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 臭气浓度委托北京联合检测有限公司进行检测。 臭气浓度单位：无量纲；TSP、非甲烷总烃、氨、硫化氢单位：mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果，厂界无组织排放颗粒物（TSP）、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度最大监控浓度值分别为0.216mg/m3、0.83mg/m3、0.09mg/m3及ND0.001mg/m3和ND10，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值的要求。

（2）废水排放

根据建设单位提供的西安市第三医院建设项目竣工环境保护验收报告，西安市第三医院目前产生的废水主要为医疗废水、职工办公及生活废水、住宿废水、食堂废水和锅炉废水，废水的排放量为619t/d。

医院现有一座规模700m3/d的污水处理站用于处理项目运行过程中产生的污水，位于医院西侧，该污水处理设施采用“二级生化+消毒工艺”处理工艺。根据西安瑞谱检测技术有限公司2018年4月10日~2018年4月11日对项目污水处理站进口浓度监测结果，西安市第三医院现有工程污染物产生及排放情况见表所示。

表3.2-8  西安市第三医院建设项目废水中污染物产生及排放情况

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | pH值 | 氨氮 | COD | BOD5 | 悬浮物 | 总余氯 | 动植物油类 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站进水 | 4月 10日 | 第一次 | 7.34 | 32.0 | 496 | 100 | 179 | ND0.03 | 1.19 | 20000 |
|  |  | 第二次 | 7.31 | 30.5 | 498 | 101 | 180 | ND0.03 | 1.16 | 25000 |
|  |  | 第三次 | 7.29 | 31.5 | 504 | 106 | 175 | ND0.03 | 1.18 | 30000 |
|  |  | 第四次 | 7.18 | 30.1 | 500 | 100 | 180 | ND0.03 | 1.17 | 50000 |
|  |  | 日均值 | — | 31.0 | 500 | 102 | 179 | — | 1.18 | 31250 |
|  | 4月 11日 | 第一次 | 7.34 | 32.2 | 485 | 97.2 | 178 | ND0.03 | 1.16 | 30000 |
|  |  | 第二次 | 7.33 | 31.7 | 504 | 102 | 177 | ND0.03 | 1.17 | 40000 |
|  |  | 第三次 | 7.33 | 32.2 | 494 | 100 | 180 | ND0.03 | 1.16 | 70000 |
|  |  | 第四次 | 7.36 | 32.4 | 498 | 98.7 | 179 | ND0.03 | 1.14 | 55000 |
|  |  | 日均值 | — | 32.1 | 495 | 99.5 | 179 | — | 1.16 | 48750 |
| 总排口 | 4月 10日 | 第一次 | 7.16 | 26.1 | 232 | 41.4 | 55 | 3.25 | 1.17 | 3000 |
|  |  | 第二次 | 7.13 | 25.9 | 234 | 41.8 | 53 | 3.11 | 1.15 | 4000 |
|  |  | 第三次 | 7.05 | 26.5 | 240 | 43.0 | 43 | 2.74 | 1.17 | 3500 |
|  |  | 第四次 | 7.21 | 26.3 | 238 | 42.6 | 50 | 4.25 | 1.20 | 2000 |
|  |  | 日均值 | — | 26.2 | 236 | 42.2 | 50 | 3.34 | 1.17 | 3125 |
|  | 4月 11日 | 第一次 | 7.20 | 26.0 | 200 | 38.0 | 58 | 3.31 | 1.16 | 3300 |
|  |  | 第二次 | 7.11 | 25.1 | 213 | 42.8 | 54 | 2.61 | 1.18 | 4000 |
|  |  | 第三次 | 7.05 | 27.5 | 198 | 36.6 | 56 | 2.75 | 1.12 | 3400 |
|  |  | 第四次 | 7.23 | 26.4 | 232 | 42.4 | 50 | 2.94 | 1.13 | 2900 |
|  |  | 日均值 | — | 6.3 | 211 | 40.0 | 55 | 2.90 | 1.15 | 3400 |
| 标准限值 |  |  | 6～9 | - | 250 | 100 | 60 | 2－8 | 100 | 5000 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 粪大肠菌群委托北京联合检测有限公司进行检测。 PH值单位：无量纲； 粪大肠菌群单位：MPN/L； COD、BOD5、悬浮物、总余氯、动植物油类单位：mg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，验收监测期间，现有工程总排口水质的pH值范围在7.05~7.23，氨氮、COD、BOD5、悬浮物、动植物油类、总余氯及粪大肠菌群的最大日均浓度值分别为26.2mg/L、223mg/L、41.4mg/L、52mg/L、1.16mg/L、3.12mg/L及3262MPN/L。其中氨氮、COD、BOD5、悬浮物、动植物油类、总余氯及粪大肠菌群的最大日均浓度值均符合验收监测执行标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2中预处理标准限值要求。

现有工程废水中污染物排放情况见下表3.2-9。

表3.2-9    现有工程污水产排污情况

| 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水、职工办公及生活废水、住宿废水、食堂废水和锅炉废水 | COD | 餐饮废水经隔油池处理后与其他废水通过污水处理站处理后经市政管网排入西安市第四污水处理厂 | 223mg/L，25.8t/a |
|  | BOD5 |  | 41.4mg/L，4.79t/a |
|  | SS |  | 52mg/L，6.02t/a |
|  | 氨氮 |  | 26.2mg/L，3.03t/a |
|  | 动植物油 |  | 1.16mg/L，0.13t/a |
|  | 粪大肠菌群数 |  | 3262MPN/L，377.4t/a |

（3）固体废物

根据建设单位提供的西安市第三医院建设项目竣工环境保护验收报告，现有项目固体废物主要为生活垃圾、医疗废物及污水处理站污泥等，所有的医疗废物交由专门的医疗废物处置中心处置。医疗废物产生及处理情况见表3.2-9。

表3.2-9    现有项目固废来源及环保设施一览表

| 序号 | 名称 | 实际排放量（吨/年） | 实际处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 355.9 | 集中分类收集，定期由环卫部门清运 |
| 2 | 医疗废物 | 8.76 | 设置了专门的医疗废物暂存间并由专人负责登记管理，医疗废物经暂存间后定期交至西安市医疗废物处置中心集中焚烧处置 |
| 3 | 污泥 | 20.2 | 污水厂产生的污泥后由相关企业直接清运，不在医院内设污泥暂存点，减少二次污染 |

（4）噪声

现有项目噪声主要来源于水房水泵，污水处理站水泵，风机，发电机等，大部分噪声源布置在建筑物内，其在正常运行情况下的噪声为85～95dB（A），噪声防治采用低噪声设备，减振，隔声等方法。根据西安瑞谱检测技术有限公司的对项目厂界的噪声监测结果可知：在现有降噪措施下，在验收监测期间，现有工程项目监测点东1厂界、南2厂界、西3厂界、北4厂界、东2厂界、南2厂界、西2厂界、北2厂界昼间厂界噪声范围在（57.5~68.0）dB（A），夜间厂界噪声范围在（40.5~54.2）dB（A），建设工程四周厂界均执行4a类噪声标准限制（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），厂界噪声监测达到标准要求。

### 3.2.4 现有工程环保工程组成情况

现有工程环保工程主要包含项目针对污水、废气、噪声、固废等几个方面采取的环保措施，项目现有工程环保工程情况见表3.2-4所示。

表3.2-4  现有工程环保工程组成情况

| 类别 | 环保设施名称 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟净化设备 | 油烟净化器1台，经过检测，其排放量与排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）的执行限值。有一部分油烟通过运水烟罩进行处理。 |
|  | 燃气锅炉 | 烟囱20m高1个，主要污染因子：烟尘、SO2、NOX符合GB13271-2001天然气锅炉标准 |
|  | 污水处理站恶臭除臭处理 | 满足生产要求1套，符合GB18483-2001表3标准。 污水处理站恶臭收集后经离子发生器处理，紫外消毒处理后排放，满足排放要求 |
|  | 机械通风系统 | 已设置6套机械通风设施，定时进行换气 |
| 废水 | 化粪池、隔油池、污水处理站 | 设计能力1座700m3/d的污水处理站，食堂废水经隔油池后排入污水处理 站；生活污水经化粪池后排入污水处理站；医疗废水经消毒剂消毒后进入污水处理站，最终排入市政污水管网 |
| 噪声 | 水泵柔性连接、减振垫等；排烟风机消音器在地下车库设置4套； 透明隔声罩、限速禁鸣标记：地下车库出入口露天部分设置透明隔声罩、医院内设置若干限速禁鸣标记 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 若干垃圾箱、垃圾桶医院内送指定垃圾场卫生填埋处理，处置率100％ |
|  | 医疗垃圾 | 医疗垃圾贮存点1座医疗区内交由西安市医疗废物处置中心（西安卫达公司）焚烧处置。处置率100％ |
|  | 污水处理站污泥暂存点 | 本项目不设置污泥暂存点，污水站产生的污泥有相关单位直接清运。 |

### 3.2.5 医院现有工程存在的环境保护问题及“以新带老”环保整改措施建议

根据西安市第三医院建设项目竣工环境保护验收意见，该项目履行了环境影响评价审批手续，在建设中基本落实了环评及其批复提出的项目配套建设的污染防治设施要求，根据监测结果以及调查结果，主要污染物排放达到国家及地方相关标准，项目配套建设的污染防治设施总体上达到建设项目环境保护竣工验收的条件，验收组原则同意项目通过竣工环境保护验收。根据竣工环境保护验收意见及现场踏勘情况，现有工程目前环保设施基本完善，基本不存在环境保护问题。

## 3.3工程概况

### 3.3.1 项目建设内容

本扩建项目建设用地25.757亩，建设住院综合楼1栋，地上19层，地下3层，总建筑面积约为115431平方米，其中地上建筑面积约74600平方米（含连廊），地下建筑面积约40831平方米，设置床位1000张。

项目主要内容见下表3.3-1。

表3.3-1  项目组成一览表

| 项目 |  |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 住院综合楼 |  | 1栋，建筑面积72000m2，地上19层，地下3层，设置医技科室：一层-四层；住院病区：五层-十五层；教学用房：十六层-十七层；科研及会议用房：十八层-十九层；地下车库、餐厅及设备用房：地下负一层-负三层；核医学及放射治疗科：地下负一、二层 |
| 辅助工程 | 连廊工程 |  | 二期住院综合楼与一期住院楼连接的重要人行通道，建筑面积约1280m2 |
|  | 地上立体车库 |  | 建筑面积约1320m2，设置地上停车位330个 |
|  | 医疗建筑单列项目 |  | 地下，建筑面积约4200m2 |
|  | 食堂 |  | 建筑面积约1750m2 |
|  | 地下车库 |  | 建筑面积约32791m2，设置地下停车位974个 |
|  | 设备用房 |  | 建筑面积约1440m2 |
|  | 地下通道 |  | 二期住院综合楼与一期住院楼地下一层连接的车行通道，建筑面积650m2 |
| 公用 工程 | 给水 |  | 市政供给 |
|  | 排水 |  | 铺设雨、污排水管网，与市政雨、污排水管网连接 |
|  | 供电 |  | 市政供电 |
|  | 制冷及供暖 |  | 本扩建项目院区均采用直燃机房内的1台低氮直燃机组进行夏季中央空调制冷，冬季中央空调供暖，并提供院区热水 |
|  | 供气工程 | 燃气 | 天然气由市政供气管网提供 |
|  |  | 氧气 | 手术室、ICU及病房等均设置集中供氧、吸引系统，氧气流量约为180立方米/时。对建筑中病房、手术中心、ICU监护中心、抢救室等设置吸引系统，吸引机房分别设置各单体建筑地下室吸引机房内 |
| 环保工程 | 废水治理措施 |  | 食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。本扩建项目建设一座地下式污水处理站，位于医院西侧，医院自建污水处理站采用“二级强化+次氯酸钠消毒”工艺 |
|  | 废气治理措施 |  | 采用低氮燃烧技术的锅炉产生的废气经废气排气烟道后（不低于53m）引至楼顶高空排放；地下式污水处理站各构筑物封闭设计，通过负压轴吸全面收集臭气，恶臭收集后经离子发生器处理，紫外消毒处理、喷洒生物制剂后排放；餐饮油烟经油烟净化器后通过专用的排烟通道于楼楼顶高空排放；地下车库设强制通风换气系统 |
|  | 固废处置措施 |  | 医疗废物分类收集于专用的包装袋或包装物中，并暂存在医疗废物暂存间内，定期交由有资质的医疗废物处置中心集中处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。餐厨垃圾、废油脂交由专业处理单位统一处置。废活性炭和废离子交换树脂集中收集在自建的危废暂存间暂存后送有资质单位处理。医疗废物暂存间、危险废物暂存间、生活垃圾收集房位于医院北侧 |
|  | 噪声治理措施 |  | 选用低噪声设备、设置独立设备间隔声、设备加减震垫、安装隔声窗等 |
| 依托工程 | 西安市第四污水处理厂 |  | 本扩建项目食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。项目排放水质执行GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准 |

### 3.3.2 总平面布置

1、平面布置

西安市第三医院位于西安市未央区凤城三路东段10号，北至凤城三路，南至永谦路，西至贞观路，东至渭滨路。

目前医院一期己建成，并于2016年正式运营。一期占地面积7.89公顷，现有床位1000张。场地内仪凤巷市政道路将医院自然划分为东西两院，场地东侧已建成4-5层门急诊及医技楼，场地西侧建成了一栋13层住院楼，1栋5层（局部2层）的公寓、后勤楼和1栋l层的高压氧治疗中心，建筑面积共计11.87万m2。为方便患者，通过架空连廊将东院的门、急诊部和西院的住院楼有机连接。

二期属于扩建项目，位于医院西地块住院楼的南侧，场地呈不规则四边形。在医院现有后勤楼南侧新建住院综合楼一栋，并通过连廊将二期新建住院综合楼与一期住院楼连接，方便各功能联系，使其成为有机整体。核医学科和放射治疗科位于一期门诊楼西南侧的地下负一、二层。

2、竖向设计

地上建筑：拟建一层层高4.5米，二层及以上均为3.6米，室内外高差0.6米。楼内竖向交通主要由电梯及楼梯构成，组成竖向消防疏散体系，病员电梯和污物电梯分开使用：一层门厅直接对外开门，二层、三层通过连廊与一期住院楼连接，其它层均利用楼梯、宽敞的走廊组成水平交通网，形成一个完整的人员流动及疏散体系。

地下建筑：地下一层层高按4.8米；

地下二、三层层高按4.5米设计。

3、无障碍设计

本扩建项目依据《无障碍设计规范》（GB50763-2012）设计。

（1）在建筑主要出入口处设置坡道的同时设置路标，门以平开为宜，电梯出入处应方便轮椅的进出。

（2）在主要卫生间设置供残疾人使用的无障碍卫生间，提供方便轮椅转向的充足空间以及方便残疾人挪位的把手和抓手。

（3）设置无障碍电梯。

（4）标识-专用国际标志、残疾人标志牌与引导性路标、标识牌结合一体，设置于院区建筑环境中。

（5）通道-轮椅及盲人行驶道路最小宽度为2.5m，铺地平坦，铺地材料为防滑砖。地砖应以长方向铺装为主，并且在人行道路的路牙设坡道。在入口地段人行道两端设自助控制信号器，以提醒行者及过往车辆注意。这种完全信号机对行动缓慢者（老弱病残）也适用。

（6）坡道-在步行出现高差处设置坡道，最大坡度为6%，超过此限加设扶手。

### 3.3.3 项目科室设置

项目主要设置医技科室：核医学科、放射治疗科等。

### 3.3.4 医院放射性技术应用要求

本扩建项目设有医学影像科，主要用于开展放射性治疗业务。本评价对此部分不进行分析评价，需另行环评。

### 3.3.5 主要原辅材料及能源消耗

项目主要主要原辅材料及能源消耗见下表。

表3.3-5  主要原辅材料及能源消耗

| 类别 |  | 名称 | 年耗（售）量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原辅材料 | 医疗药品 | 西医药品等 | 根据需求计划购买 | 外购 |
|  | 医疗器具 | 医用检验 |  | 外购 |
|  |  | 采血针及常规管、凝血管等 |  | 外购 |
|  |  | 一次性注射器及输液器械 |  | 外购 |
|  |  | 一次性手套 |  | 外购 |
|  |  | 一次性帽子 |  | 外购 |
|  |  | 一次性口罩 |  | 外购 |
|  |  | 棉、纱、绷带 |  | 外购 |
|  |  | 一次性针头 |  | 外购 |
|  | 消毒剂 | 84消毒液 | 根据需求计划购买 | 外购，不大于一周储量 |
|  |  | 双氧水 |  |  |
|  |  | 碘伏（500mL/瓶） |  |  |
|  |  | 泡腾片 |  |  |
|  |  | 75%乙醇 |  |  |
|  | 医用气体 | 液氮 |  |  |
|  |  | 二氧化碳（钢瓶） |  |  |
|  | 氧气 | 制氧站 | 根据使用量制备或购买 |  |
|  | 污水处理 | 次氯酸钠 | 6t/a | 外购，最大储存量为0.5t/a |
| 能源 |  | 电 | 150万kW·h | 当地城市供电网 |
|  |  | 水 | 293057m3 | 项目所在地自来水 |
|  |  | 天然气 | 440.03万m3 | 市政天然气管 |
|  |  | 柴油 | 1.0t | 外购 |

主要原辅材料理化性质：

①氧气：化学式O2，相对分子质量32.00，无色无味气体，氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃，沸点-183℃。不易溶于水，1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。

液氧为天蓝色液体。固氧为蓝色晶体。常温下不是很活泼，与许多物质都不易产生作用。但在高温下则很活跃，能与多种元素直接化合，这与氧原子的电负性仅次于氟。可供给呼吸：用于缺氧、低氧或无氧环境，例如：潜水作业、登山运动、高空飞行、宇宙航行、医疗抢救等时。

氧气的性质比较活泼，几乎所有的有机化合物，可在氧中剧烈燃生成二氧化碳与水。化学上曾将物质与氧气发生的化学反应定义为氧化反应，氧化还原反应指发生电子转移或偏移的反应。氧气具有助燃性，氧化性。

常压下，在80%氧中生活4d，大鼠开始陆续死亡，兔的视细胞全部损毁；在纯氧中，兔48h视细胞全部损毁，狗60h有死亡，猴3d出现呼吸困难，6~9d死亡。

②柴油

柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10~22）混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约 180~370℃）和重柴油（沸点范围约 350~410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。

沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围十六烷值有180℃ ~370℃ 和350℃ ~410℃两类。

### 3.3.6 公用工程

1、供水系统

本扩建项目运营期供应水包括自来水供应系统、热水供应系统和饮用水系统。

①自来水供应系统：供水水源为城市自来水，由市政给水管网引入两路进水管，并在建筑物四周构成环状供水管网。市政给水管网供水压力0.30MPa。生活给水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的有关规定。

②热水供应系统：本项目设全日制集中生活热水供应，按热水设计标准，热水设计温度为60-65℃，热水系统用直燃机加热，保证出水温度达到60℃。直燃机热水系统采用低位水箱式，在机房内设一水箱，冷水通过循环泵加压，经过换热后进入水箱，再从水箱分配到各用水点。系统补水设在循环水泵出口。

③住院综合楼每层设开水间，采用电开水器制备开水。开水器进水管处应设置过滤和消毒处理设备。

（1）给排水平衡

本医院检验科采用血细胞分析仪、全自动凝血分析仪、尿液分析仪、全自动生化分析流水线等设备配合试剂盒、生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不含氰、含铬、酸性废水。本医院影像室采用电脑自动成像技术，不使用水洗洗片工艺，故本医院影像室无放射性废水产生，因此，本扩建项目于不产生特殊性废水。

项目用水主要包括住院病人用水、医护人员办公及生活用水、食堂用水、绿化用水、锅炉补充水等。项目用水量以《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020）为依据进行核算。

①住院病人用水

本扩建项目床位共1000张，约600床所在病房设公用盥洗室，约400床所在病房设有单独卫生间，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020），设公用盥洗室的病房用水定额为150L/床·d，设单独卫生间的病房用水定额为250L/床·d，按满负荷计算，则住院病人用水量为190m3/d（69350m3/a）。

②医护人员办公及生活用水

根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），医护人员用水量以150L/人·班计，医护人员共1700人，则用水量为255m3/d（93075m3/a）。

③职工住宿用水

本扩建项目住院综合楼16F和17F，为医院部分职工提供住宿，根据建设单位提供的资料，共设置约1000人住宿，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020），职工住宿用水量以50L/人·d计，则用水量为50m3/d（18250m3/a）。

④食堂用水

项目拟设置食堂，供医护人员及就诊病人就餐，根据建设单位估算，就餐人数约为4000人/d，按照一日三餐，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020），提供正餐的非营业性食堂用水定额为18L/人·次，则餐饮用水量为216m3/d（78840m3/a）。

⑤绿化用水

项目绿化面积为0.05ha，即500m2，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020），用水量定额为2.0L/m2·次，年洒水50次，则年用水量为50m3/a。

⑥锅炉房用水（即直燃机用水）

本扩建项目设置1台直燃机（制冷功率9254KW、供暖功率7015.5W），用于夏季制冷和冬季供暖。

a.直燃机供热用水

1台直燃机冬季供暖循环水量约为12m3/h，其中1%的水量定期外排，1%的水量损耗，平均40%用于提供院区热水，补充水量按循环水量的42%计算，因此，本扩建项目直燃机外排水量约为0.12m3/h（2.88m3/d），补充水量约为5.04m3/h（120.96m3/d），该部分用水需使用软水，考虑到软水制备过程中的耗损率约为10%，则用于直燃机补水的原水用量为5.6m3/h（134.4m3/d）。

因此，本扩建项目1台直燃机补水的原水用量为5.6m3/h（134.4m3/d）。排污水量为0.12m3/h（2.88m3/d）。

b.直燃机制冷用水

本扩建项目直燃机制冷期运行用水为循环用水，循环水量约为4m3/h，冷却塔及管道蒸发耗损需补水20m3/d，热水补充80m3/d，故直燃机制冷用水为100m3/d，根据建设提供资料可知，该部分用水需使用软水，考虑到软水制备过程中的耗损率约为10%，则用于锅炉补水的原水用量为111.1m3/d。

（2）废水

①住院病人废水

本扩建项目住院病人用水量为190m3/d（69350m3/a），污水产生系数按80%考虑，则本扩建项目住院病人废水为152m3/d（55480m3/a）。

②医护人员办公及生活废水

本扩建项目医护人员办公及生活用水量为255m3/d（93075m3/a），污水产生系数按80%考虑，则本扩建项目医护人员办公及生活废水为204m3/d（74460m3/a）。

③职工住宿废水

本扩建项目住院综合楼16F~17F建设职工住宿，根据分析，职工住宿用水量为50m3/d（18250m3/a），污水产生系数按80%考虑，则职工住宿废水为40m3/d（14600m3/a）。

④食堂废水

本扩建项目餐饮用水量为216m3/d（78840m3/a），污水产生系数按80%考虑，则本扩建项目食堂废水为172.8m3/d（63072m3/a）。

⑤锅炉房废水

本扩建项目直燃机排水主要为外排废水和软化废水，排水量约为7812m3/a。

食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。

经估算，本扩建项目产生废水总量约为208389.6m3/a。

用水一览表见表3.3-6，水平衡图见图3.3-1。

表3.3-6   项目用水量一览表

| 用水项目 |  | 用水量标准 | 规模 | 用水量 | 损耗量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/a | m3/a | m3/a |
| 住院病人用水 |  | 150L/床·d | 600张床位 | 32850 | 6570 | 26280 |
|  |  | 250L/床·d | 400张床位 | 36500 | 7300 | 29200 |
| 医护人员办公及生活用水 |  | 150L/人·班 | 1700人 | 93075 | 18615 | 74460 |
| 职工住宿用水 |  | 50L/人·d | 1000人 | 18250 | 3650 | 14600 |
| 食堂用水 |  | 18L/人·次 | 4000人 | 78840 | 15768 | 63072 |
| 绿化用水 |  | 2.0L/m2·次 | 50次，5000m2 | 50 | 50 | -- |
| 锅炉房用水 | 直燃机用水 | -- | -- | 33492 | 32714.4 | 777.6 |
| 合 计 |  |  |  | 293057 | 84667.4 | 208389.6 |

图3.3-1  水平衡分析图（单位：m3/a）

（3）项目排水采用雨污、污污分流制。

①雨水

建筑屋面雨水采用内排水系统，排至室外雨水管道。依场地地形沿院区主要道路布置雨水口，地面及屋面雨水经雨水口用管道收集后，排入市政雨水管网。

②污水

本扩建项目食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。

2、供电

本扩建项目用电计划以建设区域内现有电力线路为主，从现有电力线路接入为项目提供动力、照明电源，设置柴油发电机作为备用电源。

3、供暖与制冷

本扩建项目院区均采用直燃机房内的1台低氮直燃机组进行夏季中央空调制冷，冬季中央空调供暖。

4、消防系统

依据《建筑设计防火规范》及《自动喷水灭火系统设计规范》的有关规定，本建筑物室内应设置消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。

①室外消火栓系统

室外消火栓系统在院内设置管径为DN200的环状管网，室外消防水量全部储存于消防水池内，并满足消防车吸水高度不大于6m。

在环状管网上设地下式消火栓，距离道路不大于2米，距离建筑物不小于5米、不大于40米，消火栓之间间距不大于120。

②室内消火栓系统

室内消火栓系统消防用水由地下消防泵房内的消防水池和消火栓加压泵供水，并在屋顶设消防水箱，屋顶设消防水箱贮存消防用水36m³，并保持系统压力。室内消火栓系统管道成环，并设室外地下式消防水泵接合器。消火栓的布置保证同层任何部位有两股水柱同时到达，满足13米充实水柱要求。

室内消火栓系统不分区。

消火栓：地下车库和消防电梯前室采用挂式箱，其它部位均采用带灭火器箱组合式消防柜。

③自动喷水灭火系统

地下车库部分按中危险级Ⅱ级设置自动喷水灭火系统，设计喷水强度为8L/min*㎡，作用面积160㎡。地上部分按中危险级I级设计，设计喷水强度为6L/min*㎡，作用面积160㎡。

自动喷水灭火系统消防用水由地下消防泵房内的消防水池和喷洒加压泵供水，并在屋顶设消防水箱，屋顶设消防水箱贮存消防用水36m³，并保持系统压力。

地上部分采用湿式系统，地下车库室内温度低于4℃部分采用预作用系统，并在室外地下式消防水泵接合器。

病房应选用快速响应喷头，洁净和清洁走廊宜采用隐蔽性喷头。

③管道布置和敷设

消防栓给水系统和自动喷水灭火系统拟采用涂塑镀锌钢管作为消防管，可锻铸铁管件。给消防设备供电的电源线路采用金属管暗敷在不燃烧的结构层内，保护层厚度大于30mm，穿钢管明敷时应涂防火漆。

消防控制、通信和报警线路明敷时，应采取防火保护措施，并根据线路路径的电磁环境特点，线路性质和重要程度，采取有效的防护、屏蔽或隔离措施。暗敷时，采用镀锌钢管敷设在不燃烧的结构层内，其保护厚度不应小于30mm。

保护管直径30mm及以下时，管线宜暗敷；金属管直径40mm及以上时，管线明敷并做防火处理。

④灭火器配置

本项目按规范要求设置适量的干粉灭火器，变配电室设推车式灭火器。

5、通讯系统

通讯设施与外部通信网络（如电话网、计算机互联网及卫星通信网等）相联，病房区呼叫对讲系统、有线电视系统、监护病房闭路电视监护系统、手术室电视教学系统、广播音响系统、计算机网络及综合布线系统等全区域覆盖。

6、供气系统

氧气气源采用设在建筑主体外的制氧机房内的三组液氧罐供氧，制氧机房距具体建筑≥15m，液氧经气化减压至0.45MPa后，管道经埋地后进入建筑内设置的氧气分配间，再经医气管井内的二级调压箱调压后由室内管道系统送至各区域的用气终端。

在医院的动力中心新建压缩空气站，站内各设备采用一备一用模式。空气压缩机将环境空气升压后输送到储气罐存储，经过吸附式干燥机配置高精度的过滤器等设备，将压缩空气中的水分、灰尘、油质等杂质去除，净化处理合格。医用压缩空气再通过减压器，经管道输送恒定压力的气体到病房、手术室等处，在气体终端与呼吸机、麻醉机等医疗设备连接，保障其正常工作。

空气压缩机取风均布置于室外洁净区，以保证进风质量。此外，压缩空气质量品质应符合下列指标：相对湿度20%，含油量≤0.003ppm（3mg/m³），细菌总数：0.3μm以上细菌数≤35个，二氧化碳含量≤1000ppm（1000g/m³），一氧化碳含量≤10ppm（10g/m³）。

在医用气体中心建设中心吸引站，由真空泵机组、吸引系统控制装置（电控柜）、负压储罐、报警器、管道及附件组成。真空泵吸入口侧的管道上装有一只电磁真空截止阀，该阀的启闭与真空泵电动机联锁，真空泵启动时，阀门自动开启，真空泵停运时，阀门同时关闭。真空泵的运行状态由装设在集配器上的真空度传感器控制，在系统安装试压合格后，确定传感器的控制上下限给定值，以保证系统气源处工作压力不高于-0.048MPa，区域末端工作压力不高于-0.037MPa。当传感器处的负压值达到上限值时报警，真空泵自动投入运行，当集配器处的负压值降至下限值时，自动关闭真空泵。

本扩建项目所用天然气来源于西安秦华天然气有限公司，成分及含量见表3.3-7。

表3.3-7  天然气成分一览表

| 项目 | CH4 | C2H4 | C3H6 | CO2 | H2 | N2 | 含硫量 | 低热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所含比例 | 96.1% | 0.45% | 0.075% | 3.2% | 微量 | 微量 | ＜20mg/m3 | 34.82MJ/Nm3（8330kcal/Nm3） |

7、通风

本扩建项目为建筑物设机械排风系统，同时兼做排烟系统。空调与通风采用局部制冷通风。医院内清洁区、半污染区、污染区的机械送、排风系统应按区域独立设置。医院门诊、急诊部入口处的筛查，其通风系统应独立设置。卫生间设专用换气扇，排风通过竖井排至室外。病房卫生间排风结合病房排风统一设计。

8、消毒

本扩建项目内病房采用紫外线消毒灯，为全院各科室配备快速手消毒剂，要求医护人员在接触患者后或操作后均应进行手消毒。医院地面采用84消毒液进行消毒。医院病服由洗衣进行洗衣，采用高压灭菌消毒。医疗废水采用次氯酸钠进行消毒。

项目采用以下消毒方式，具体详见表3.3-8。

表3.3-8  本扩建项目采用的消毒方式一览表

| 分类 |  | 消毒方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房、手术室等 | 空气消毒 | 高强度紫外线消毒灯 | 温度20-40℃，湿度50%，照射时间≥30min |
|  | 人员消毒 | 快速手消毒剂 | - |
|  | 地面 | 84消毒液 | - |
|  | 污水处理站 | 次氯酸钠消毒 | - |
| 医院病服等 |  | 高压灭菌锅 | 天然气蒸汽锅炉供给 |

### 3.3.7 劳动定员及工作制度

本扩建项目计划医护人员1700人。年工作365天，日工作班次为二班，每班工作12小时。项目区设置食堂和员工宿舍。

### 3.3.8 工程总投资及资金来源

本扩建项目总投资99995.12万元，其中工程费用81849.52万元，工程建设其他费用7826.71万元，基本预备费8070.86万元，建设期利息2249.93万元。申请财政资金49997.56万元，占总投资比例约50%；发行政府专项债49997.56万元，占总投资比例约50%。

### 3.3.9 施工进度计划

本扩建项目计划总工期为24个月，即从2021年3月开工，至2023年3月底结束。

- 第4章  工程分析

## 4.1工艺流程

### 4.1.1施工期工艺流程

项目施工期具体流程及排污节点见图4.1-1。

图4.1-1     施工期工艺流程和主要产污节点示意图

### 4.1.2运营期工艺流程

图4.1-2   本扩建项目营运期工艺流程及产污环节框图

## 4.2污染因素分析

### 4.2.1施工期污染因素分析

在建设过程中主要经过平整场地、地基处理、砖墙砌筑、门窗制作、屋面制作、内外装修、附属工程建设等阶段。

平整场地阶段主要是将土地进行平整，并调整整个地块的布置，使土地适合房屋建设的需要，该阶段主要产生的污染为工程机械产生的噪声、施工过程产生的粉尘。

地基处理阶段主要包括土地挖方、浇筑地基以及地基回填等过程，该阶段主要产生的污染为工程机械产生的噪声、施工过程产生的粉尘。

建筑施工阶段主要包括：墙体砌筑、屋面制作、门窗制作等过程。建筑施工阶段产生的主要污染为工程机械产生的噪声、施工过程产生的粉尘、施工产生的废水以及建筑垃圾等。

装修阶段主要是对房屋进行内外装修，该阶段产生的主要污染为装修使用的涂料、胶等产生的有机废气、装修用机械噪声、产生的装修建筑垃圾等。

本扩建项目在厂区内设施工营地，因此，施工期主要产生施工废水、施工垃圾以及少量的生活垃圾等污染。在施工全过程中会产生建筑材料运输及装卸引起粉尘和噪声，使用燃料燃烧的施工机械及运输车辆产生的燃料尾气等。

### 4.2.2运营期污染因素分析

根据工艺流程的分析，将本扩建项目生产运行期主要污染源排放情况汇总于表4.2-1。

表4.2-1      本扩建项目运营期主要环境影响

| 类别 | 污染源名称 | 产生工段 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 直燃机废气 | 锅炉房 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 污水处理站恶臭 | 污水处理 | 硫化氢、氨 |
|  | 医疗废气 | 病房、化验室 | 气溶胶 |
|  | 汽车尾气 | 地下停车场 | HC、CO、NOX |
|  | 油烟废气 | 食堂 | 食堂油烟 |
|  | 柴油发电机 | 停电 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
| 废水 | 病房废水 | 住院病人 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数 |
|  | 职工办公及生活废水、住宿废水 | 医护人员 |  |
|  | 食堂废水 | 员工 |  |
|  | 锅炉房废水 | 锅炉、直燃机 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 |
|  | 餐厨垃圾 | 职工生活 | 严控固废 |
|  | 医疗废物 | / | 医疗废物 |
|  | 废活性炭、废离子交换树脂 | 医疗废气、水软化 | 危险废物 |
|  | 污水处理站污泥 | 污水处理站 | 医疗废物 |
| 噪声 | 设备噪声、地下车库通风机噪声出入口、车辆交通噪声 | / | / |
|  | 社会生活噪声 | / | / |

## 4.3污染物及源强估算

### 4.3.1施工期污染源强分析

（1）大气污染

施工期大气环境影响主要有施工扬尘和施工机械、交通运输工具产生的尾气。

①施工扬尘

施工时开挖地表，进行土石方施工，会造成地面扬尘污染，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，施工扬尘主要来自以下几个方面。

a.土石方的挖掘和堆放扬尘

b.建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）运输、现场搬运及堆放产生扬尘。

c.施工垃圾的清理及堆放扬尘

d.运输车辆的道路扬尘

据资料统计，一般施工产生的扬尘范围在下风向200m-300m范围内，道路运输产生的扬尘影响范围在道路两侧30m范围内，主要污染物为颗粒物。

②尾气

在施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOX、THC、颗粒物，对大气环境会产生一定影响。

③装修废气

装修施工过程中，产生的主要废气有涂料废气。涂料废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

（2）废水

施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。

按施工高峰人数200人（50L/（人•日）计），排污系数按0.8计，则施工期排放的生活污水为8m3/d，依托医院现有污水处理设施处理。

施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，含有泥砂和悬浮物等，日最大产生量约3.0m3/d，施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。

（3）固体废物

施工期内固体废物的来源主要是施工人员的生活垃圾、建筑垃圾（废建材、撒落的沙石料、工程土、混凝土、废装修材料等）。

建筑垃圾：项目施工过程中将产生少量的建筑垃圾（废建材、撒落的沙石料、混凝土、废装修材料等），属于无害废物，由施工单位进行处置，定时清运至建筑垃圾填埋场处理。挖方及时回填，弃土运至指定的排放场排放。

生活垃圾：生活垃圾产生量按照施工高峰人数200人，0.44kg/人•d计，则生活垃圾的产生量为88kg/d，由施工单位集中收集按照环卫部门要求妥善处理。

（4）施工噪声

施工期噪声主要来自各类施工机械及运输的交通噪声，根据《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社）并经类比得到主要噪声源声级值见表4.3-1。

表4.3-1  主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB（A）] | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻斗机 | 86 | 3 |
| 2 | 推土机 | 90 | 5 |
| 3 | 装载机 | 86 | 5 |
| 4 | 挖掘机 | 85 | 5 |
| 5 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 6 | 吊车 | 73 | 15 |
| 7 | 平地机 | 86 | 15 |
| 8 | 风镐 | 98 | 1 |
| 9 | 空压机 | 92 | 3 |
| 10 | 吊车 | 73 | 15 |
| 11 | 振捣棒 | 98 | 1 |
| 12 | 电锯 | 103 | 1 |

（5）生态影响分析

本扩建项目建设过程中会对生态造成一定的破坏作用。施工期场地开挖、平整等活动使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失。从现场踏勘情况来看，厂区地面多数裸露，容易造成厂区泥泞及水土流失。

本扩建项目在建设中要求重视厂区绿化、硬化工作。本扩建项目建成后厂区四周及道路两侧采取乔木和绿篱搭配栽植的形式，选取栽种本地品种，形成净化隔声的绿色屏障，把绿化与美化结合起来，为职工创建一个清洁、安静优美的劳动和生活环境。

### 4.3.2运营期污染源强分析

1、废气

（1）直燃机废气

本扩建项目设置1台直燃机（制冷功率9254KW、供暖功率7015.5W），采暖期共5个月，运行天数为150d，每天24h运行；制冷期共4个月，运行天数为120天，每天24小时。由于锅炉燃烧天然气具有间歇性，当温度低于设定温度的一定范围自动进行天然气燃烧升温，每天实际燃烧天然气时间约12小时，制冷、采暖期总消耗天然气时数约2700h；根据建设单位提供数据，本扩建项目直燃机耗气量为440.03万m3/a。

本改扩建项目拟采用国际先进的低氮燃烧燃气热水锅炉，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》可知，燃气热水锅炉燃烧废气产排污系数为107753Nm3/万m3，SO2产排污系数为0.02Skg/万m3

（陕北天然气含硫量按20mg/m3计，S取20），NOx产排污系数为3.03kg/万m3，颗粒物排放量按照类比法进行核算，类比燃气锅炉颗粒物产生浓度，本次评价取8mg/m3。

锅炉废气污染物排放情况见表4.3-2。

表4.3-2    锅炉废气及污染物排放情况一览表

| 项目 | 污染物 | 烟气量 | 颗粒物 | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放系数（kg/万m3） | 107753Nm3/万m3 | / | 0.4kg/万m3 | 3.03kg/万m3 |
| 直燃机废气（DA001） | 排放量（t/a） | 47414552.59m3/a | 0.379 | 0.176 | 1.333 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | 0.065 | 0.494 | 0.14 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | / | 8 | 3.71 | 28 |
|  | 排放标准（mg/m3） | / | 10 | 20 | 50 |

本扩建项目直燃机废气烟尘、SO2、NOx沿排气烟道排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。

（2）污水处理站臭气

恶臭气体逸出理论复杂，国内外至今没有成熟的预测模型，故本次评价采用类比调查方法确定。本扩建项目建设的地埋式污水处理设施位于住院综合楼西侧，污水处理站每年运行时间为8760h，污水处理设施运行期间，各处理池会产生臭气，成分主要为H2S、氨气、病菌等。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。故本扩建项目BOD5的去除率为26t/a，NH3产生量为80.6kg/a，产生速率为0.009kg/h，H2S产生量为3.12kg/a，产生速率为0.0004kg/h，污水处理站臭气经过离子发生器、紫外消毒、生物除臭处理后无组织排放，除臭效率可达95%以上。

表4.3-3  污水处理站恶臭气体产生情况

| 污染物 | 产生速率kg/h | 污染物产生量 | 排放速率kg/h | 污染物排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.009 | 80.6kg/a | 0.00045 | 4.03kg/a | 无组织 |
| H2S | 0.0004 | 3.12kg/a | 0.00002 | 0.156kg/a | 无组织 |

（3）医疗废气

医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使医院的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。因此院内消毒工作非常重要，项目常规消毒措施采用84消毒液、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风和机械通风，能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。

医院污物间、消毒间、检验科、病理科等区域均设置独立机械通风系统，排风机集中设置于屋面上，废气经紫外线消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放，对周围环境不会造成明显影响。

住院部内病员排除脓血、痰等废物需要靠负压完成，由负压站真空泵房提供负压气， 对各病区负压收集的少量的废气通过紫外线进行消毒+活性炭吸附，该废气经紫外线消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放。

化验室产生少量废气，通过通风柜及紫外线消毒、活性炭吸附系统处理后经烟道楼顶排放。

（4）地下车库汽车尾气

本扩建项目设置机动车停车位1304个，其中地面停车位330个，地下停车位974个。由于地面停车位较少，地点分散，车辆存取高效。车辆出入时产生的汽车尾气通过空气自然流通和扩散，对周围环境影响轻微，因此，汽车尾气对环境的影响仅考虑地下停车场的影响。

汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOx、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般车型基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。

表4.3-4  机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（单位：g/L）

| 车种 污染物 | CO | THC | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿车（用汽油） | 101 | 14.1 | 12.3 |

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.10L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g=f×M

其中：M=m×t

式中：f—大气污染物排放系数（g/L 汽油）；

M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s；

m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.10L/km，按照车速5km/h计算，可得1.39×10-4L/s。

由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0139L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、THC、NOx的量分别为1.404g、0.196g、0.171g。

地下停车场对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本扩建项目为封闭式地下机械停车库，取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小。本扩建项目拟设974个地下停车位，故汽车尾气排放情况见下表。

表4.3-5  项目地下车库污染物排放量一览表

| 主要污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- |
| CO | 0.499 |
| THC | 0.07 |
| NOx | 0.061 |

由以上计算结果可知，本扩建项目地下车库中产生的CO量为0.499t/a，THC产生量为0.07t/a，NOx产生量为0.061t/a。

（5）食堂油烟

医院设有食堂，燃料使用天然气和电能，属于清洁能源，产生的污染物主要为油烟。供医院职工及住院病人就餐。食堂后堂在烹调、油炸食物过程中有一定量油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm的不可见微油滴组成，对周围大气环境有一定不利影响。

本扩建项目运营期约4000人就餐，年就餐365天，根据当地的饮食习惯估算，食用油耗油系数为0.03kg/d·人，油烟的排放系数按2%计算，则油烟产生量约为876kg/a。

本扩建项目运营期食堂设12个炉灶，每个灶头的控制风量为3000m3/h，日运行约5h，食堂的油烟废气的排放量为180000m3/d。本环评要求建设单位安装油烟净化器，油烟废气需安装净化效率不低于85%的油烟净化器处理，本扩建项目油烟净化效率以85%计，经处理后通过厨房专用排烟道至食堂屋顶排放，油烟排放量为131kg/a，排放浓度为1.9mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“大型”规模油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的排放标准，因此食堂油烟废气对周围环境影响较小。

（6）备用发电机废气

为防止停电对医院正常的影响，本扩建项目设置一台2000kW•h备用柴油发电机，设置在地下设备用房内，使用频率为5~12次/年，每次不超过2小时，使用过程中，有少量的燃油废气产生，以0＃柴油为燃料，轻质柴油含硫量按0.2%计算，每次工作时间不超过2小时，全年工作时间不超过24小时，耗油率为0.228kg/kW•h，则备用发电机工作时耗油量456kg/h，则年共耗油10.944t/a。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3，则每年产生的烟气量为218880Nm3。NOX产生系数为3.36（kg/t油）；SO2的产污系数为20S*（kg/t油），S*为硫的百分含量%，烟尘产生系数为2.2（kg/t油）。NOx产生量为36.77kg/a； SO2产生量为43.78kg/a；烟尘产生量为24.08kg/a。备用柴油发电机运行时产生的污染物经设备间通风换气系统排放。

2、废水

本扩建项目用水由市政管网供给，主要排水为医疗废水、生活污水、食堂废水、锅炉房废水。

（1）水质分析

①医疗废水

本医院检验科采用血细胞分析仪、全自动凝血分析仪、尿液分析仪、全自动生化分析流水线等设备配合试剂盒、生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不含氰、含铬、酸性废水。本医院影像室采用电脑自动成像技术，不使用水洗洗片工艺，故本医院影像室无放射性废水产生，因此，本扩建项目于不产生特殊性废水。

本扩建项目医疗废水主要包括住院病人废水等。参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1中医院污水水质指标参考数据，医疗废水指标为 COD250mg/L，BOD5100mg/L，SS80mg/L，氨氮30mg/L，粪大肠菌群1.6×107个/L。

②生活污水

本扩建项目生活污水主要为医护人员办公及生活用水和职工住宿用水，类比一般生活污水水质，本扩建项目生活污水主要污染物浓度为：COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L。

④餐饮废水

类比食堂餐饮废水水质，主要污染物浓度为：COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS300mg/L、氨氮30mg/L、动植物油150mg/L。

⑤直燃机废水

类比锅炉废水水质，本扩建项目直燃机废水主要污染物浓度为：COD50mg/L、SS60mg/L。

（2）污染源强核算

本扩建项目食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。污水处理站进出水水质见表4.3-6，混合后排放水质见表4.3-7。

表4.3-6  隔油池进出水水质一览表

| 项 目 |  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐饮废水 63072 | 水质（mg/L） | 350 | 160 | 30 | 300 | 150 |
|  | 产生量（t/a） | 22.075 | 10.092 | 1.892 | 18.922 | 9.461 |
| 油水分离器 | 去除效率（%） | / | / | / | 30 | 60 |
|  | 出水（mg/L） | 350 | 160 | 30 | 210 | 60 |
|  | 排放量（t/a） | 22.075 | 10.092 | 1.892 | 13.245 | 3.784 |

表4.3-7	  污水处理站进出水水质一览表

| 项 目 |  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 粪大肠菌群 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水 55480 | 水质（mg/L） | 250 | 100 | 30 | 80 | 1.6×107（个/L） | / |
|  | 产生量（t/a） | 13.87 | 5.548 | 1.664 | 4.438 | 8.88×1011（个/a） | / |
| 生活污水 74460 | 水质（mg/L） | 350 | 160 | 30 | 200 | / | / |
|  | 产生量（t/a） | 26.061 | 11.9136 | 2.2338 | 14.892 | / | / |
| 职工住宿用水14600 | 水质（mg/L） | 350 | 160 | 30 | 200 | / | / |
|  | 产生量（t/a） | 5.11 | 2.336 | 0.438 | 2.92 | / | / |
| 直燃机废水 777.6 | 水质（mg/L） | 50 | / | / | 60 | / | / |
|  | 产生量（t/a） | 0.039 | / | / | 0.047 | / | / |
| 餐饮废水 63072 | 水质（mg/L） | 350 | 160 | 30 | 210 | / | 60 |
|  | 产生量（t/a） | 22.075 | 10.092 | 1.892 | 13.245 | / | 3.784 |
| 调节池混合废水208389.6 | 进水水质（mg/L） | 322 | 143 | 30 | 171 | 4.3×106（个/L） | 18 |
|  | 产生量（t/a） | 67.155 | 29.89 | 6.228 | 35.542 | 8.88×1011（个/a） | 3.784 |
| 污水处理站 208389.6 | 去除效率（%） | 83 | 87 | 70 | 90 | 99.9 | / |
|  | 出水水质（mg/L） | 54.74 | 18.59 | 9 | 17.1 | 4300（个/L） （430MPN/L） | 18 |
|  | 排放量（t/a） | 11.42 | 3.89 | 1.87 | 3.55 | 8.88×108（个/a） | 3.784 |
| 根据生态环境部部长信箱2019年4月22日关于咨询大肠菌群数和地表水动植物油类方法的回复，“MPN 值再乘以10，即为1L水样中的总大肠菌群数。因此本扩建项目粪大肠菌群的排放浓度值为422.73MPN/L |  |  |  |  |  |  |  |

经计算，混合后的水质见表4.3-8。

表4.3-8  排放水水质一览表

| 项 目 |  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 动植物油 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站污口 | 水质（mg/L） | 54.74 | 18.59 | 9 | 17.1 | 18 | 4300（个/L） |
|  | 排放量（t/a） | 11.42 | 3.89 | 1.87 | 3.55 | 3.784 | 8.88×108（个/a） |
| 标准 |  | 250 | 100 | 25 | 60 | 20 | 5000 |

3、噪声

本扩建项目噪声主要来源于设备噪声、地下车库通风机噪声出入口、车辆交通噪声、社会生活噪声等。

- 地下车库通风机噪声、出入口

地下车库安装有换气风机，噪声值约为80~90dB（A）。换气风机一般安装在地下车库的顶部，距离地面的排风口较近，其通过风管传至风口的噪声也可达到60dB（A）左右。

（2）设备噪声

设备主要有污水处理站、配电间、水泵房、锅炉房等，噪声噪声值约为75~95dB（A）。

（3）人流活动噪声

项目内部噪声源来源于医务人员办公、就诊病人的喧哗声等，小型噪声源分布均匀且声级较低，声级大多在50～60dB（A）。

- 车辆交通噪声

项目机动车辆行驶噪声声级约为60~70dB（A），属间歇性发生。一般情况下，将车速限制在15~20km/h以下时，可使车辆行驶噪声降低15~20dB（A）左右。

4、固废

项目运营期固废主要来自医疗废物、生活垃圾、废活性炭、餐厨垃圾和废油脂、废离子交换树脂。

（1）医疗废物

医疗废物主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物以及药物性废物。

根据《医疗废物分类目录》，医院医疗废物主要分为以下几类：

表4.3-9  	医疗废物分类目录

| 类别 | 特征 | 常见组分或废物名称 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感染性废物（本扩建项目有） | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 | 1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：① 棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；③废弃的被服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 | 831-001-01 | In |
|  |  | 2.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |  |  |
|  |  | 3.各种废弃的医学标本。 |  |  |
|  |  | 4.废弃的血液、血清。 |  |  |
|  |  | 5.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械 视为感染性废物。 |  |  |
|  |  | 6.病人经负压排出脓血、痰等废物。 |  |  |
| 病理性废物（本扩建项目有） | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物 尸体等。 | 1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器 官等。 | 831-003-01 | In |
|  |  | 2.医学实验动物的组织、尸体。 |  |  |
|  |  | 3.病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |  |  |
| 损伤性废物（本扩建项目 有） | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 | 1.医用针头、缝合针。 | 831-002-01 | In |
|  |  | 2.各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 |  |  |
|  |  | 3.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |  |  |
| 药物性废物（本扩建项目有） | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 | 1.废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 | 831-005-01 | T |
|  |  | 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ①致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；②可疑致癌性药物，如：顺铂、 丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；③免疫抑制剂。 |  |  |
|  |  | 3.废弃的疫苗、血液制品等。 |  |  |
| 化学性废物（本扩建项目无） | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化 学物品。 | 1.实验室废弃的化学试剂，在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等含氰化合物，有些产生含氰废液。 | 831-004-01 | T |
|  |  | 2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 |  |  |
|  |  | 3.废弃的汞血压计、汞温度计。 |  |  |

根据上表可知，本院医疗废物主要为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物，本扩建项目无化学系废物。

项目运行期床位1000张，根据建设单位管理经验，住院病人医疗废物产生量按1.0kg/（床·d）、1000人计，产生医疗废物量为1.0t/d（365t/a）；

根据建设单位管理经验，化验室产生的医疗废物按1.0kg/d计算，产生化验室医疗废物量为0.365t/a；

过期、失效药品年产生量为0.2t/a。

则本扩建项目共产生医疗废物365.565t/a。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要为医院职工日常办公、患者产生的没有病菌的生活垃圾。生活垃圾产生情况详见下表：

表4.3-10  项目生活垃圾产生情况

| 序号 | 生活垃圾产生单位 | 产生标准 | 日产生量（t/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医护人员办公1700人 | 0.5kg/（人·d） | 0.85 | 310.25 |
| 2 | 住院病人1000床 | 0.5kg/（床·d） | 0.5 | 182.5 |
| 3 | 总计 | -- | 1.35 | 492.75 |

则项目生活垃圾产生量共约1.35t/d（492.75t/a）。

（3）废活性炭

本扩建项目医疗废气采用活性炭进行处理，活性炭需定期更换，经查阅《国家危险废物名录》（2018年版），废活性炭属于“HW49其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。产生的废活性炭约为2.0t/a，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位进行处理。

（4）餐厨垃圾及废油脂

项目食堂产生的餐厨垃圾按0.2kg/（人·餐），一日三餐，每餐4000人计算，产生餐厨垃圾量为2.4t/d（876t/a）。根据项目废水水质计算，本扩建项目废油脂产生量约为5.677t/a。

（5）污泥、珊渣

项目拟建地下式污水处理站一座，根据项目废水水质计算，污水处理站污泥、格栅渣产生量约为30t/a。

（6）废离子交换树脂

锅炉房软水制备采用离子交换装置，设备内离子交换树脂需要定期更换，更换周期为1年，产生量约为2.0t/a，产生的废离子交换树脂属于危险废物（HW13 900-015-13），依托医院危废暂存间，产生的废离子交换树脂暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处理。

固体废物汇总情况详见表4.3-11。

表 4.3-11  固体废物来源及组成

| 类别 | 来源 | 规模 | 产率 | 产生量（t/a） | 废物组成 | 废物代码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 住院 | 1000 | 0.5kg/床·d | 182.5 | 一般废物 | -- | 集中收集后由环卫部门清运处理 |
|  | 医务人 员 | 1700 | 0.5kg/人·d | 310.25 |  |  |  |
| 医疗废物 | 住院 | 1000 | 1.0kg/床·d | 365 | ①感染性废物 ②损伤性废物 ③病理性废物 ④药物性废物 属于危险废物 | HW01 831-001-01 831-002-01 831-003-01 831-005-01 | 在医疗废物暂存间暂存后，交由有资质单位处理 |
|  | 化验室 | － | 1.0kg/d | 0.365 |  |  |  |
|  | 过期、失 效药品 | － | － | 0.2 | 医疗废物 | HW03 900-002-03 |  |
| 废活性炭 | 医疗废气处理 | -- | -- | 2.0 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理 |
| 餐厨垃圾 | 食堂 | 4000 | 0.2kg/（人·餐） | 876 | 严控固废 | -- | 定期交给专业回收单位回收处置 |
| 废油脂 |  | -- | -- | 5.677 |  | -- |  |
| 污泥 | 污水处理站 |  |  | 30 | 医疗废物 | HW01 831-001-01 | 在医疗废物暂存间暂存后，交由有资质单位处理 |
| 废离子交换树脂 | 软水制备 |  |  | 2.0 | 危险废物 | HW13 900-015-13 | 暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理 |

# 第5章   环境现状调查与评价

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1 地理位置

西安市未央区位于西安城区北郊，是西安的城六区之一，是西安市新的行政中心、城市中心区，是西安市城市规划“大九宫”格局的核心之地、西安市人民政府驻地。未央区地理位置北纬34°14'50"～34°26'22"，东经108°47'08～109°02'21"。本项目位于西安市未央区凤城三路东段10号，中心坐标：东经108.963250°、北纬34.321328°。

### 5.1.2 地形、地貌

西安市位于华北地台西部的渭河断陷，断陷西部为渭河凹陷区。未央区地处渭河凹陷区的西安凹陷带。基底为中元古界片岩及燕山期花岗岩。基岩上覆盖沉积有5500～6000m的岩屑。其上为新生界第四系松散堆积物，岩性为以沙卵砾石为主的粗粒沉积和以致密的黄土为主的土状堆积，厚度在400m以上。其来源以冲积、洪积和风积为主，也有冰川沉积。

未央区的地貌类型属渭河冲积平原，地势南高北低。未央区分4个地貌单元，由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。最高点位于三级阶地上的广大门村和孙家湾村附近，高程411m。最低点在草滩镇贾家滩村北的渭河滩上，高程364.30m。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。

本扩建项目所在地地势平坦开阔，属于三级阶地，有利于项目建设。

### 5.1.3 气候、气象

本扩建项目所在区域气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，雨量适中，四季分明，冬夏季长，春秋季短。春秋气温升降急骤，秋有多雨天气。年平均气温13.3℃，极端最高气温41.7℃，极端最低气温-20.6℃。相对湿度71%，年平均降水580.6mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，频率为9%，年平均风速2.0m/s，年静风频率29%。

### 5.1.4 水文

（1）地表水

未央区拥有西安最丰富的水资源，全区水资源总量为70.05亿m3，可利用量4.14亿m3。西安古城“八水绕长安”，其中大部分河水流经未央区。域内主要有渭河、灞河、浐河等河流。本扩建项目距离东北侧灞河约4.8km。

灞河，黄河支流渭河的支流，古名滋水，全长109km，流域面积2581km2，发源于秦岭北坡蓝田县灞源镇麻家坡以北。流经灞桥区、未央区，在西安市高陵区南汇入渭河，春秋时秦穆公不断向外扩张，称霸西戎后改名霸水。后来在“霸”字旁加上三点水，称为灞水。主要支流有辋峪河、浐河等。灞河上游河床比降大，洪水期水流湍急，河床左右摆动，河道弯曲甚多，建国后建有较完善的堤防系统。灞河流域内农业发达，灌溉历史悠久，流域内建有辋灞渠、跃进渠、蓝桥渠、普惠渠、灞惠渠、团结渠、立新渠等诸多引水工程。

- 地下水

- 未央区潜水岩组广泛埋藏在第四纪全新统、上新统的冲积、冲风积、洪积和中更新统的洪积层中。承压含水层埋藏于中更新统和下更新统的冲湖积与冲洪积层中。

- 潜水含水岩组：按单位涌水量大小分为以下4个水区。

- 强富水区：分布在渭河与浐、灞河漫滩区。水位埋深0.5～4.0米，上部为小于0.5米的沙土或亚沙土，下部多为粉钿沙（浐灞河漫滩为中粗沙）和沙砾石层，多淤泥质夹层，含水层厚度40～60米，年变幅小于3.0米，单位涌水量大于30吨/（时·米）。

- 富水区：分布在渭河一级阶地。水位埋深3～8米，上部为亚沙土，厚度3～5米，下部多沙砾卵石与薄层沙质黏土互层，沙质黏土多呈现透镜体状，60米以内含水层3～5层，厚度30～50米，年水位变幅为3～6米，单位涌水量15～30吨/（时·米）。

- 中等富水区：分布在渭河二级阶地。水位埋深7～17米，上部覆盖10～20米厚的风积黄土状土或沙质黏土，下部为中粗沙及砾卵石与淤泥质黏土、亚黏土互层，地下水位上面亦多见铁钙质胶结的料礓石层，70米以内含水层5～9层，厚度20～40米，年水位变幅4～7米，单位涌水量5～15吨/（时·米）。

- 弱富水区：分布于三级阶地。水位埋深10～22米，上部为22～30米风积黄土状土，下部为薄层中粗沙、砾卵石或胶结粗沙与含结核的黏土淤泥互层，80米以内含水层5～7层，厚度6～15米，由于潜水上部属黄土状的孔隙水，年变幅明显，一般在7～10米，单位涌水量小于1吨/（时·米）。

- 承压含水岩组按单位涌水量大小分为以下3个水区。

- 强富水区：分布于河漫滩及一级阶地前沿，含水层顶板埋深60～80米，含水层主要是厚层的沙砾卵石层夹薄层淤泥质亚黏土，300米深度以内含水层5～7层，厚度30～120米，单位涌水量大于20吨/（时·米）。

- 富水区：分布在一级阶地及二级阶地中西部，含水层顶板埋深40～100米，300米深度以内含水层6～9层，含水层主要是中粗沙及沙砾卵石，二级阶地亚黏土夹层增多，厚度50～100米，单位涌水量在10～20吨/（时·米）。

- 中等富水区：分布在三级阶地及二级阶地东南部，含水层项板埋深50～120米，含水层主要是中粗沙及胶结沙砾石，300米深度以内含水层9～15层，厚度40～80米，单位涌水量1～16吨/（时·米）。

### 5.1.5 土壤

- 本扩建项目所在地土壤类型主要为黄墡土和褐娄土等。

- ①黄墡土是区内面积最大的土属，占黄绵土面积的99.41%，在渭河二级阶地上的未央宫、大明宫、谭家、六村堡、汉城等乡和三桥镇、张家堡街道都有大面积分布。区内黄墡土熟化层深厚，熟化程度和有机质、养分含量较高，耕层有机质1.25%～1.30%，全氮0.083%～0.087%，全磷0.267%～0.275%。此土属质地中壤，不沙不黏，结构良好，疏松多孔，通气透水，保水保肥，耐旱耐涝，身轻口松，适耕期长，土性较暖，发小苗也发老苗，适种各种作物。

- ②褐娄土属娄土亚类的一个土属，占娄土类面积的41.31%，主要分布在三桥镇和未央宫、大明宫、谭家、汉城等乡的渭河二级阶地上。褐娄土生产性能较好，肥力较高，适种各种作物。

- 根据现场勘查，本扩建项目周边大多为教育和居住区，工业企业距离医院较远，不存在土壤污染途径，因此，医院所在地土壤状况良好。

### 5.1.6 植被、动物

本扩建项目位于主城区，项目区的植被均为道路两侧常见的树种，如梧桐树、冬青、红叶李等，动物也仅有麻雀、啮齿类动物等。

### 5.1.7 大明宫遗址公园

大明宫遗址，位于陕西省西安市太华南路。大明宫遗址是中国保存最为完整的皇家宫殿遗址，总面积3.4km2，自南向北由含元殿、宣政殿和紫宸殿为中心组成；北部的内廷中心为太液池。1961年3月4日，大明宫遗址被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位 。2014年6月22日，大明宫遗址作为“丝绸之路：长安-天山廊道的路网”中的一处遗址点成功列入《世界遗产名录》。

大明宫遗址公园位于本扩建项目所在地南侧，最近距离约1700m。

## 5.2评价区环境质量现状

### 5.2.1 环境空气现状评价

1、常规因子

本项目位于西安市未央区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2019年1-12月关中地区69个县区空气质量状况统计表中未央区数据统计，如下表5.2-1。

表5.2-1   环境空气质量状况统计表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 102 | 70 | 146 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 70 | 35 | 200 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 20 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 51 | 40 | 127.5 | 超标 |
| CO | 日平均第95百分位浓度 | 2000 | 4000 | 50 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位浓度 | 175 | 160 | 109.4 | 超标 |

由表5.2-1可知，本扩建项目所在区域SO2年均质量浓度值、CO 24小时平均第95百分位数浓度值低于国家环境空气质量二级标准；NO2、O3、PM10、PM2.5年均质量浓度值均高于国家环境空气质量二级标准。因此，项目所在区域属于不达标区。

2、其他因子

（1）监测点

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》要求并结合项目的排污特征及当地主导风向等，于项目所在地处及西安外国语附属学校各布设1个环境空气质量监测点。

（2）监测单位及监测项目

陕西国源检测技术有限公司，监测项目为氨、硫化氢。

（3）监测时间

监测时间为2020年10月20日～26日，连续监测7天。

（4）监测结果

空气环境监测结果见表5.2-2。

表5.2-2  环境空气氨、硫化氢监测结果   单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测频次 | 监测日期 | 监测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨 | 硫化氢 |
| 项目所在地 | 第一次 | 10月20日 | 0.052 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.074 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.093 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.078 | 0.001ND |
| 项目所在地 | 第一次 | 10月21日 | 0.050 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.077 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.094 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.082 | 0.001ND |
| 项目所在地 | 第一次 | 10月22日 | 0.059 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.077 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.091 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.083 | 0.001ND |
| 项目所在地 | 第一次 | 10月23日 | 0.053 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.066 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.091 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.077 | 0.001ND |
| 项目所在地 | 第一次 | 10月24日 | 0.055 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.068 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.093 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.079 | 0.001ND |
| 项目所在地 | 第一次 | 10月25日 | 0.053 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.071 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.091 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.081 | 0.001ND |
| 项目所在地 | 第一次 | 10月26日 | 0.060 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.073 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.093 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.082 | 0.001ND |
| 西安外国语附属学校 | 第一次 | 10月20日 | 0.058 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.068 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.093 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.078 | 0.001ND |
| 西安外国语附属学校 | 第一次 | 10月21日 | 0.063 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.072 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.094 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.077 | 0.001ND |
| 西安外国语附属学校 | 第一次 | 10月22日 | 0.061 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.068 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.095 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.078 | 0.001ND |
| 西安外国语附属学校 | 第一次 | 10月23日 | 0.063 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.075 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.093 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.080 | 0.001ND |
| 西安外国语附属学校 | 第一次 | 10月24日 | 0.061 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.079 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.091 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.075 | 0.001ND |
| 西安外国语附属学校 | 第一次 | 10月25日 | 0.062 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.073 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.093 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.085 | 0.001ND |
| 西安外国语附属学校 | 第一次 | 10月26日 | 0.055 | 0.001ND |
|  | 第二次 |  | 0.073 | 0.001ND |
|  | 第三次 |  | 0.093 | 0.001ND |
|  | 第四次 |  | 0.078 | 0.001ND |

（5）环境空气现状评价

从监测统计结果可知，评价区氨和硫化氢浓度值均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中1小时均值。

### 5.2.2 地表水环境现状评价

1、监测断面

本次环评引用《西安市2019年环境质量公报》渭河中渭河横桥的监测数据，监测断面位于渭河横桥。

2、监测项目

监测项目pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物。

3、监测结果表明

根据西安市2019年环境质量公报水环境质量监测分析，2019年西安市全市33个监测断面中，有28个监测断面的水质达到其功能区划分类别，其余5个未达标的断面分别是农场西站、文涝路、潏入沣、临河入渭口和新河入渭口监测断面。因此，渭河横桥断面水质监测值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

4、地表水质量现状评价

根据监测结果，渭河横桥水质监测值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

### 5.2.3 地下水环境现状评价

本次评价地下水环境质量由楼阁台村、中官亭村、相水堡村和周河湾村由陕西国源检测技术有限公司监测并出具监测报告，柳林村引用西安市幸福河综合治理及生态景观提升工程竣工环保验收监测报告。

1、监测点

监测点位置见表5.2-3。

表5.2-3  监测点的相对方位与距离和所代表的功能区

| 监测内容 | 监测点名称 | 与厂址相对方位 | 功能特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质监测点 | 楼阁台村 | 西北 | 村庄 |
|  | 中官亭村 | 西北 | 村庄 |
|  | 柳林村 | 北 | 村庄 |
| 水位监测点 | 楼阁台村 | 西北 | 村庄 |
|  | 中官亭村 | 西北 | 村庄 |
|  | 相水堡村 | 西北 | 村庄 |
|  | 周河湾村 | 西北 | 村庄 |

2、水质现状监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸钾指数、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共23项。

3、水位测量内容

井的坐标，井口标高，井深，水位埋深（井口到水面的距离），每日抽水量。

4、监测时间和频率

监测1天，每天采样1次。

5、监测结果5.2-4，表5.2-5。

表5.2-4    地下水监测数据表    单位：mg/L

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年10月20日 | 楼阁台村 | 钾 | 2.82 | mg/L |
|  |  | 钠 | 18.9 | mg/L |
|  |  | 钙 | 107 | mg/L |
|  |  | 镁 | 9.3 | mg/L |
|  |  | 碳酸根 | 5ND | mg/L |
|  |  | 重碳酸根 | 227 | mg/L |
|  |  | 氯化物 | 93 | mg/L |
|  |  | 硫酸盐 | 307 | mg/L |
|  |  | pH值 | 7.03 | 无量纲 |
|  |  | 氨氮 | 0.250 | mg/L |
|  |  | 氟化物 | 0.4 | mg/L |
|  |  | 硝酸盐（氮） | 0.4 | mg/L |
|  |  | 亚硝酸盐（氮） | 0.003ND | mg/L |
|  |  | 总硬度 | 426 | mg/L |
|  |  | 溶解性总固体 | 977 | mg/L |
|  |  | 耗氧量 | 0.76 | mg/L |
|  |  | 砷 | 0.0003ND | mg/L |
|  |  | 铅 | 0.0025ND | mg/L |
|  |  | 汞 | 0.00010 | mg/L |
|  |  | 铬（六价） | 0.004ND | mg/L |
|  |  | 镉 | 0.0005ND | mg/L |
|  |  | 铁 | 0.13 | mg/L |
|  |  | 锰 | 0.01ND | mg/L |
|  |  | 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL |
|  |  | 细菌总数 | 68 | CFU/mL |
|  |  | 挥发酚 | 0.002ND | mg/L |
|  |  | 氰化物 | 0.002ND | mg/L |
| 2020年10月20日 | 中官亭村 | 钾 | 2.38 | mg/L |
|  |  | 钠 | 15.6 | mg/L |
|  |  | 钙 | 67.5 | mg/L |
|  |  | 镁 | 58.8 | mg/L |
|  |  | 碳酸根 | 5ND | mg/L |
|  |  | 重碳酸根 | 227 | mg/L |
|  |  | 氯化物 | 5 | mg/L |
|  |  | 硫酸盐 | 163 | mg/L |
|  |  | pH值 | 7.07 | 无量纲 |
|  |  | 氨氮 | 0.147 | mg/L |
|  |  | 氟化物 | 0.4 | mg/L |
|  |  | 硝酸盐（氮） | 0.3 | mg/L |
|  |  | 亚硝酸盐（氮） | 0.003ND | mg/L |
|  |  | 总硬度 | 390 | mg/L |
|  |  | 溶解性总固体 | 752 | mg/L |
|  |  | 耗氧量 | 0.84 | mg/L |
|  |  | 砷 | 0.0003 | mg/L |
|  |  | 铅 | 0.0025ND | mg/L |
|  |  | 汞 | 0.00004ND | mg/L |
|  |  | 铬（六价） | 0.004ND | mg/L |
|  |  | 镉 | 0.0005ND | mg/L |
|  |  | 铁 | 0.11 | mg/L |
|  |  | 锰 | 0.01ND | mg/L |
|  |  | 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL |
|  |  | 细菌总数 | 54 | CFU/mL |
|  |  | 挥发酚 | 0.002ND | mg/L |
|  |  | 氰化物 | 0.002ND | mg/L |
| 2019年12月30日 | 柳林村 | pH值 | 7.32 | 无量纲 |
|  |  | 总硬度 | 50.6 | mg/L |
|  |  | 溶解性总固体 | 222 | mg/L |
|  |  | 硫酸盐 | 14 | mg/L |
|  |  | 硝酸盐（氮） | 0.2ND | mg/L |
|  |  | 亚硝酸盐（氮） | 0.005 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.109 | mg/L |
|  |  | 总氤化物 | 0.002ND | mg/L |
|  |  | 铁 | 0.03ND | mg/L |
|  |  | 锰 | 0.01ND | mg/L |
|  |  | 耗氧量 | 0.55 | mg/L |
|  |  | 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL |
|  |  | 氯化物 | 14 | mg/L |

表5.2-5    项目地下水水位监测结果统计表

| 点位 | 海拔（m） | 井深（m） | 水位（m） | 埋深（m） | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼阁台村 | 342 | 300 | 312 | 30 | E108°53'9" N34°20'37" |
| 中官亭村 | 345 | 25 | 337 | 8 | E108°53'26" N34°19'29" |
| 相水堡村 | 340 | 30 | 305 | 15 | E108°51'41" N34°20'24" |
| 周河湾村 | 344 | 28 | 332 | 12 | E108°50'44" N34°18'42" |

由上表监测结果可以看出，项目周边地下水监测点监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

### 5.2.4 声环境现状评价

本扩建项目委托陕西国源检测技术有限公司于2020年10月20日-21日对本扩建项目厂界四周及周边声环境敏感点进行环境噪声监测，监测点布点见图5.2-1。具体监测情况如下：

1、监测点位

噪声监测共设12个监测点位，分别在厂界东、南、西、北厂界外1m处及声环境敏感点处各设1个监测点。

图5.2-1   项目声环境现状监测点位示意图

2、监测项目、时间及频率：

监测时间为2020年10月20日-21日，连续监测2天，2次/天，昼夜各监测一次等效连续A声级。

3、监测方法

按《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）执行。

声环境质量现状监测结果见表5.2-6。

表5.2-6   声环境现状监测结果表   单位：dB（A）

| 编号 | 监测日期 | 测点位置 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq dB（A） | Leq dB（A） |
| 1 | 10月20日 | 东厂界外1m处 | 59 | 52 |
| 2 |  | 南厂界外1m处 | 58 | 52 |
| 3 |  | 西厂界外1m处 | 57 | 51 |
| 4 |  | 北厂界外1m处 | 58 | 51 |
| 5 |  | 曹家庙社区 | 52 | 47 |
| 6 |  | 颐和郡 | 51 | 48 |
| 7 |  | 凤鸣华府 | 52 | 48 |
| 8 |  | 西安市未央区三星小学 | 53 | 46 |
| 9 |  | 凤城三号 | 50 | 47 |
| 10 |  | 凤锦苑 | 50 | 48 |
| 11 |  | 天伊阁小区 | 51 | 46 |
| 12 |  | 香克林小镇 | 51 | 47 |
| 1 | 10月21日 | 东厂界外1m处 | 58 | 51 |
| 2 |  | 南厂界外1m处 | 58 | 51 |
| 3 |  | 西厂界外1m处 | 58 | 51 |
| 4 |  | 北厂界外1m处 | 57 | 50 |
| 5 |  | 曹家庙社区 | 51 | 47 |
| 6 |  | 颐和郡 | 50 | 48 |
| 7 |  | 凤鸣华府 | 51 | 48 |
| 8 |  | 西安市未央区三星小学 | 53 | 47 |
| 9 |  | 凤城三号 | 51 | 47 |
| 10 |  | 凤锦苑 | 50 | 46 |
| 11 |  | 天伊阁小区 | 51 | 46 |
| 12 |  | 香克林小镇 | 57 | 46 |

由上表可看出，本扩建项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，声环境敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

# 第6章  施工期环境影响分析

## 6.1施工期大气环境影响分析

### 6.1.1 施工扬尘影响分析

施工期间，项目土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。施工期主要污染源及其环境影响分析如下。

（1）施工扬尘的主要来源

建筑工程施工期土方开挖过程破坏地表结构以及装卸、转运、建筑材料砂石的运输过程都会造成地面扬尘污染环境，是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的问题。建筑工地的扬尘主要来自：

a．土方挖掘、堆放和清运过程的扬尘；

b．建筑材料、水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；

c．运输车辆来往形成的扬尘；

d．建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。

（2）施工扬尘对环境的影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①运输车辆起尘

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，km/m2。

表6.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表6.1-1  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/辆·km

| 路表粉尘量 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1.0 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/h） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/h） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/h） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

②风力扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算为：

Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W

其中：

Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50米处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据长期气象资料，主导风向为东北风，因此施工扬尘主要影响为施工点西南面区域。另外，根据气象资料，年平均降水天数为96.6天，以剩余时间的1/2为易产生扬尘的时间计，全年产生扬尘的气象机会有25.1%，特别可能出现在冬、春二季，雨水偏小的情况下。

施工扬尘一般粒子较大、沉降快，影响范围较小。本次评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料对环境空气影响进行分析。类比某施工场地土建阶段施工扬尘监测资料进行分析。

表6.1-2  施工期环境空气中TSP类比监测结果   单位：mg/m3

| 监测点位 | 上风向 | 下 风 向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号点 | 2号点 | 3号点 | 4号点 | 5号点 |
| 距尘源点距离 | 20m | 10m | 50m | 100m | 200m |
| 浓 度 值 | 0.244-0.269 | 2.176-3.435 | 0.856-1.491 | 0.416-0.513 | 0.250-0.258 |
| * 标 准 值 | 1.0 |  |  |  |  |

* 参考无组织排放监控浓度值。

由上表可以看出：

①施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～3.19倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准之相比结果）；

②施工场地下风向距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0～1.17倍；

③至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于上风向背景值。

由此可见，施工期扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向距离100m。

因此，项目施工期间应严格执行关于控制施工工地扬尘的环境保护管理办法，可有效地遏制施工扬尘的生成，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

（3）施工期扬尘污染防治措施

根据现场调查，本项目距离南侧最近的敏感点凤鸣华府约40m，环评要求施工期应严格按照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》、《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》、《西安市人民政府关于印发西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》、《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2020年工作方案的通知》等文件中的相关扬尘规定，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响，要求企业施工期采取措施如下：

表6.1-3    施工扬尘污染防控措施

| 类别 | 拟采取的措施 |  |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | ①严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ②严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆“两个禁止”。 ③严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。规模以上土石方建筑工地全部在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。 ④建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 |  |
| 具体 要求 | 扬尘 防治 责任 | ①道路施工配备不少于2人的专职扬尘防治管理人员。 ②配备足够的专职保洁人员，负责防治区域范围内的环境卫生。 |
|  | 扬尘 监控 | 本项目位于城市建成区，应在工地出入口、施工作业区、料堆等重点区域安装视频监控安装视频监控，并与当地住房城乡建设部门联网，实行施工全过程监控 |
|  | 扬尘 防治 标识 | ①在扬尘防治区域出入口醒目位置设置公示牌，明确扬尘防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门及举报电话等信息。 ②在扬尘防治区域内设置扬尘防治设施平面布置图，在易产生扬尘部位设置标识牌，并根据场地和设施变化及时调整。 |
|  | 围挡 | ①施工工地周围必须连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ②围挡上部应设置喷淋装置，保证围挡喷淋全覆盖，每组间隔不宜大于4m。 ③临时维修、维护、抢修、抢建工程应适当设置临时围挡。 ④工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。 ⑤围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。 |
|  | 场地 | ①施工场区的主要道路必须进行硬化处理。 ②施工场区的其他道路应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。 ③施工场区主要道路的硬化宜采用装配式、定型化可周转的构件铺设，道路承载力应满足车辆行驶和抗压要求。 |
|  | 物料 运输 | ①建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。 ②渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备。 ③渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 ④渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净。 ⑤渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 |
|  | 车辆 冲洗 | ①工地现场车辆出入口应设置车辆自动冲洗装置。特殊情况下，可采用移动式冲洗设备。车辆冲洗应有专人负责，确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工场所车辆出口30 m以内路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘材料，严禁车辆带泥上路。 ②车辆冲洗装置冲洗水压不应小于0.3MPa，冲洗时间不宜少于3min。 ③车辆冲洗应填写台账，并由相关责任人签字。 ④车辆冲洗宜采用循环用水，设置沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。 ⑤冲洗装置应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。 |
|  | 物料 存放 | ①施工现场严禁露天存放砂、石等易扬尘材料。 ②场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒，防尘网宜为绿色，续燃、阻燃时间不应大于4s，采用密目网时目数不应小于800目/100cm2；其他细颗粒建筑材料应封闭存放。 ③土方堆放时，应采取覆盖防尘网等防尘措施，并定时洒水，保持土壤湿润。 ④钢材、木材、周转材料等物料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。 |
|  | 建筑 垃圾 处置 | ①施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。 ②楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用封闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机械清运，严禁高处随意抛撒。 ③建筑垃圾运输应当委托经核准的运输单位运输，委托合同中应明确运输扬尘防治责任。 ④渣土运输车辆为自动封闭车辆。所有渣土运输车辆统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 ⑤建筑垃圾运输车辆运输中应采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 ⑥建筑垃圾运输车辆出入施工工地和处置场所，应进行冲洗保洁，防止车辆带泥上路，保持周边道路清洁干净。 |

经有关资料显示，通过加强管理、采取相应措施，可减少扬尘80%以上，经采取严格的防尘措施后，本项目施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的浓度限值要求，对附近的敏感点的影响可降至最低限度，对周围环境影响较小。

### 6.1.2 施工期汽车尾气影响分析

（1）废气主要来源

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。

（2）车辆尾气环境影响分析

车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的NOx、CO及CH化合物等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法》的排放限值。

### 61.3 施工期装修废气影响分析

（1）废气主要来源

装修施工过程中，产生的主要废气有涂料废气。涂料废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

（2）装修废气环境影响分析

项目投入使用前需经过装修阶段，届时将会有涂料废气产生，由于废气属于无组织排放，且使用功能不同装修涂料消耗量和选用的涂料也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境也较难预测。

装修期间应严格选用环保型涂料，室内空气中各项污染达标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）限值要求，减轻对室内环境造成污染。

## 6.2施工期水环境影响分析

### 6.2.1 施工期地表水影响分析

施工期废水来源主要为工程施工废水和生活污水。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗衣用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。产生的施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。

施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工200人计算，则生活污水量约8m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。产生的生活污水依托医院现有污水处理设施处理。

另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。

### 6.2.2施工期废水污染防治措施

施工期施工废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：

（1）施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体；

（2）施工废水应设置临时沉砂池，含泥浆水经临时沉砂池沉淀后，作为场地消尘使用或作施工混凝土养生水回用，临时沉砂池要按照规范进行修建，地面要进行硬化，防止施工废水对地下水造成污染。

（3）混凝土输送泵及运输车辆清洗处应在专门车辆冲洗处清洗，其废水不得直接排放，经沉淀处理后用于场地泼洒抑尘。

（4）加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，避免和减少污染事故发生。

施工时混凝土输送系统的冲洗废水应设置临时沉砂池，含泥砂雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后回用，不外排。

施工人员生活污水依托医院现有污水处理设施处理。

施工单位在施工现场设置临时沉砂池、旱厕等临时性污水简易处理设施，对施工废水、生活污水进行处理后，能有效地控制对水体的污染，施工期对水环境的影响较小，且将随着施工期的结束而消失。

采取以上措施后，项目施工期废水对地表水环境影响较小。

## 6.3 施工期声环境影响分析

（1）施工噪声源

本扩建项目施工期间，主要为设备安装以及少量的基础建设施工，根据本扩建项目的施工特点，主要产噪施工机械有挖掘机、推土机等，大多属于高噪声设备；设备安装施工机械主要有吊车、冲击钻、叉车和切割机。

（2）执行标准

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，控制环境噪声污染，对施工期间场界噪声限值要求执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（3）施工噪声影响分析

施工期集中使用的工程机械设备较多，以噪声源为中心，噪声传到不同距离处的强度值采用下式计算：

式中：LP—距声源r处的声压级；LO—距声源rO处的声压级。

施工期一般为露天作业，而且场地内设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各厂界噪声值较困难，因此本评价只预测各噪声源单独作用时的超标范围，详见表6.3-1所示。

表6.3-1  施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

| 施工阶段 | 设备名称 | 声级dB（A） | 距声源 距离（m） | 评价标准dB（A） |  | 最大超标范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 阶段 | 翻斗机 | 85 | 3 | 70 | 55 | 6 | 32 |
|  | 推土机 | 90 | 5 | 70 | 55 | 10 | 56 |
|  | 装载机 | 86 | 5 | 70 | 55 | 7 | 35 |
|  | 挖掘机 | 85 | 5 | 70 | 55 | 6 | 32 |
| 基础施 工阶段 | 冲击式打桩机 | 105 | 15 | 70 | 55 | 56 | 300 |
|  | 钻孔式灌注桩机 | 80 | 15 | 70 | 55 | 3 | 20 |
|  | 静压式打桩机 | 80 | 15 | 70 | 55 | 3 | 20 |
|  | 吊车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 2 | 8 |
|  | 平地机 | 85 | 15 | 70 | 55 | 6 | 32 |
|  | 风镐 | 98 | 1 | 70 | 55 | 26 | 150 |
| 结构施 工阶段 | 吊车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 2 | 8 |
|  | 振捣棒 | 93 | 1 | 70 | 55 | 15 | 85 |
|  | 水泥搅拌机 | 90 | 1 | 70 | 55 | 10 | 56 |
|  | 电锯 | 105 | 1 | 70 | 55 | 56 | 300 |
| 装修阶段 | 吊车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 2 | 8 |
|  | 升降机 | 73 | 1 | 70 | 55 | 2 | 8 |
|  | 冲击钻 | 90 | 1 | 70 | 55 | 10 | 56 |
|  | 切割机 | 85 | 1 | 70 | 55 | 6 | 32 |

从表6.3-1可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，影响较大的噪声源推土机、电锯、吊车等昼间最大影响范围在30m内，夜间在300m内。

由于施工机械一般都被布置在施工场地内距场界15-30m的地段，根据预测计算结果，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但也有一些施工机械运行时，如电锯产生的噪声会导致基础阶段和结构阶段昼间场界超标；若在夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象。

（4）施工噪声对敏感点的影响分析

距本扩建项目施工场地周围环境保护目标主要为曹家庙社区、颐和郡、凤鸣华府、西安市未央区三星小学、凤城三号、凤锦苑、天伊阁小区和香克林小镇。

本扩建项目施工时装载机、挖掘机和打桩机等设备近距离噪声较大对周围环境影响较大。为降低本扩建项目对周边敏感点的影响，本评价要求建设单位应采取以下防治措施：

①建筑工地西侧设置硬质围墙；

②建筑施工时尽可能采用低噪声施工机械；

③调整施工设备布局将高噪声设备设置在场地东侧，并对高噪声设备采用移动式隔声屏障进行隔声，隔声量一般能达到5～10dB（A）；

④加强施工期管理，禁止夜间（22：00～6：00）和午休时间施工。

根据声环境现状质量监测结果可知，本扩建项目周边声环境质量满足4类标准。

在落实本环评提出的各项减轻施工噪声影响的措施的前提下，可以将施工噪声控制在可接受的范围内。

（5）减缓措施

施工期噪声来自不同的施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求：

①严格控制施工时间，根据不同季节正常作息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22：00-6：00）、昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。

②要求使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。

③施工物料及设备需运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00-6：00）运输，避免沿途出现扰民现象。

④严格操作规程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸过程产生的金属撞击声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。

⑤采取适当措施，降低噪声。对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在工棚内。

采取以上措施后，项目施工期施工噪声对区域声环境影响相对较小。

## 6.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

（1）施工建筑垃圾

施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，送指定地点堆放。环评建议妥善收集处理建筑垃圾，管理部门指定地点妥善处置。严禁随意倾倒填埋，造成二次污染。

（2）生活垃圾

按高峰期施工人员200人，产生的生活垃圾按0.44kg/（人·d ）计算，垃圾产生量为88kg/d。施工单位采取袋装后送入垃圾桶内，然后由厂区统一清运处理，以避免对区域环境空气和地下水环境质量构成潜在的影响因素。

为确保施工过程中产生的固体废物对外环境造成影响，应做到以下几点：

①建筑垃圾优先应用于其他设施地基回填，就近填坑造平，尽量就地处置，不能完全处置时运至管理部门指定地点妥善堆存。

②建设和施工单位应持渣土管理部门核发的处置证向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。

③对施工场所的固体废物，由施工单位或委托的运输单位负责及时清理处置，不得占用道路堆放建筑垃圾和工程渣土；施工废水处理系统产生的污泥也应及时外运处理；在工程施工结束撤离时，必须做好现场的清理和固体废物的处理处置工作，不得在地面遗留固体废物。

④加强施工工区生活垃圾的管理，分片、分类设置垃圾箱，避免生活垃圾混入施工建筑垃圾，并定期由环卫部门予以清运。

⑤施工单位加强对施工人员的教育和管理，不随处随手乱扔垃圾，保证生活垃圾能集中处置。

## 6.5 施工期生态环境影响分析

项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工程实施全过程中，采取一定的环保对策与措施，是工程设计中必不可少的工作。为此提出以下要求：

（1）确定工程建设以“预防为主、保护优先”的原则，指导设计、施工、环境管理，把生态环境保护纳入工程方案设计过程中，把工程施工对生态环境带来的不利影响控制到最低程度。

（2）优化设计方案，优化施工路线，工程设计应尽可能减少临时占用的土地，尽量减少对现有绿化的踏压。对占用土地上的草皮或树木，进行移植，不得随意损坏。

（3）对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化。

评价认为，项目施工期在采取上述污染防治措施后，可将施工建设带来的不利环境影响降到最小限度。

归纳建设期各项防治措施及其预期效果详见表6.5-1。

表6.5-1  建设期环保措施及预期效果一览表

| 项目 | 环保设施或措施要求 | 实施部位 | 实施 时间 | 保护对象 | 保证措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘防治 | ①原材料运输、堆放要求遮盖；②场地四周设围栏，道路临时硬化、及时清理场地弃渣料，洒水灭尘，防止二次扬尘；③逐段施工方式，缩短工周 | ①运输车辆、堆料场周围；②施工场地弃渣处及道路 | 全部施工期 | 施工场地周围空气环境、施工人员及周围植被 | ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；② 制定相关方环境管理条例、质量管理规定。 | 周围环境空气质量达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）周界外浓度最高点 |
| 施工噪声防治 | ①合理布置，选用低噪声设备；②采取隔音、减振、消声措施 | 施工场地强噪声设备 | 施工 准备期 | 施工人员及施工场地周围的环境敏感点 |  | 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
|  | ③严格操作规程，降低人为噪声环境污染 | 强噪声设备操作人员 | 全部 施工期 |  |  |  |
|  | ④严格控制施工时段，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 | 施工场地 |  |  |  |  |
|  | ⑤优化运输路线，减少对周围敏感点的影响 |  |  |  |  |  |
| 固体废物处置 | 生活垃圾、建筑垃圾应分别堆放，送指定垃圾场填埋处理 | 施工场地与场外道路 | 全部施工期 | 施工场地周围环境空气、土壤及植被 |  | 合理调配土方 |
| 施工废水防治 | 设临时沉砂池 | 施工场地 | 全部 施工期 | 施工场地附近地表水体 |  | 全部综合利用 |
| 生态环境保护 | ①强化生态环境保护意识；②加强管理，控制施工占地、及时恢复植被 | 施工场界及内部临时占地 | 全部 施工期 | 施工场地周围土壤、植被 |  | 施工场地周围土壤、植被不被破坏 |

# 第7章  运营期环境影响预测与分析

## 7.1大气环境影响预测与分析

### 7.1.1 直燃机废气影响分析

本扩建项目锅炉房设置于屋面，锅炉房内设置1台直燃机（制冷功率9254KW、供暖功率7015.5W），产生的废气经直燃机废气排气烟道后（不低于20m）引至楼顶高空排放。

项目营运期间天然气总用量为440.03万m3。天然气作为一种清洁能源，项目采用低氮燃烧装置的直燃机，年NOx排放量为1333kg/a，烟尘排放量为379kg/a，SO2排放量为176kg/a，锅炉房设置1根不低于20m高的排气筒，天然气燃烧排放的烟尘、SO2、NO2浓度分别为8mg/m3、3.71mg/m3和28mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。

### 7.1.2 污水处理站恶臭废气影响分析

恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间既有协同也有拮抗作用。对于本扩建项目的污水处理站而言，主要恶臭污染物时NH3和H2S。恶臭污染主要通过影响人们的嗅觉来影响环境，也与污染源的性质、大气状况、距污染源的方位及距离有关。

恶臭气体对人体的影响大致可以分为四种情况：

①不产生直接或间接的影响；

②恶臭气体的浓度如已对植物产生危害，则将影响人的眼睛，使其视力下降；

③对人的中枢神经产生障碍和病变，并引起慢性病及缩短生命：

④引发急性病，并有可能引起死亡。

恶臭污染影响一般有：

使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良、喝水减少、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振、爱发胂气以及诱发哮喘，进而导致社会经济受到损失。

本扩建项目设置地下式污水处理站，污水处理站各构筑物封闭设计，通过负压轴吸全面收集臭气，污水处理站臭气经过离子发生器、紫外消毒、生物除臭处理后排放，按照运行24h、365天计算，NH3排放速率为0.00045kg/h、H2S排放速率为0.00002kg/h，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值要求。

### 7.1.3 医疗废气

医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使医院的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。因此院内消毒工作非常重要，项目常规消毒措施采用84消毒液、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风和机械通风，能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。

医院污物间、消毒间、检验科、病理科等区域均设置独立机械通风系统，排风机集中设置于屋面上，废气经紫外线消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放，对周围环境不会造成明显影响。

住院部内病员排除脓血、痰等废物需要靠负压完成，由负压站真空泵房提供负压气， 对各病区负压收集的少量的废气通过紫外线进行消毒+活性炭吸附，该废气经紫外线消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放，对周围环境不会造成明显影响。

化验室产生少量废气，通过通风柜及紫外线消毒、活性炭吸附系统处理后经烟道楼顶排放，对周围环境影响较小。

通过上述措施，项目医疗废气可得到有效处理，对周围环境影响较小。

### 7.1.4 汽车尾气影响分析

本扩建项目设置机动车停车位1304个，其中地面停车位330个，地下停车位974个。空气质量主要受控于汽车发动机工作时所排尾气，尾气中主要含CO、NOX、CH。

车辆在医院内行驶距离短，因此不会有大规模的废气排放，通过环境空气自然流通稀释作用和周围绿化带的吸收作用，一般对附近人群影响不大。根据对某汽车驾校类比监测，在练习场地旁约20m处，TSP、SO2、CO属于一般水平，而NO2浓度高于周围环境，日均浓度值为5.75μg/m3，周围环境NO2浓度值为2.1-3.6μg/m3，但远低于环境标准值，占环境标准值的4.8%。医院内行驶的车辆与驾校练习场相比，车辆起动的频率低得多，排放废气对附近大气环境的影响不会大于驾校或接近驾校。

该项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，换气频率为6次/h，并采用地面上2.5m高排气筒排放，按无组织排放考虑。类比国内多家地下车库废气排放情况，并参照上海市的地方标准《机动车停车库（场）环境保护设计规程 （DGJ08-98-2002）》，地下车库内的空气通过强制性机械通风换气，并采用地面上2.5m高排气筒排放后，其排风口与环境敏感目标保持10m间距，经空气扩散稀释后，可使环境敏感目标处CO浓度达到标准要求。因此，本扩建项目车库排风口与环境敏感目标之间的距离必须大于10米，以达到《机动车停车库（场）环境保护设计规程》中的设计要求，确保项目建成后地下车库排放的大气污染物对环境敏感目标不会有大的影响。根据面源扩散模式计算，车库废气在D类稳定度条件下，最大落地浓度在约20米处，NOX的浓度3.2×10-4mg/m3。其排放浓度、排放速率均远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求。

地面停车场排放的汽车尾气属无组织排放，且地面停车场距离大门较近，减少了车辆在医院内部的行驶，故地面停车场排放的汽车尾气对环境空气影响较小。

同时建议建设单位对地下车库排气筒周围及地面停车场四周加强绿化，多种植易吸收CO、HC等气体的植物，进一步减少车库排放废气对医院人群的影响。

经以上分析，医院地下车库及地面停车场汽车尾气排放对周围环境空气及人群影响均较小。

### 7.1.5 食堂油烟影响分析

餐饮业油烟的成分十分复杂，这种油烟既有油脂、蛋白质及原料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂、油料物料分解、氧化、聚合的高分子化合物，因此存在的形态既有TSP，又有气体分子的有机态污染物。

医院食堂内使用天然气做燃料并安装油烟净化设施，油烟净化效率大于85%，排放浓度为小于2mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中大型标准的要求。其排放对外界环境影响较小。

### 7.1.6 备用发电机烟气

本扩建项目设置一台2000kW/h备用柴油发电机作为备用电源。备用柴油发电机运行工程中产生的燃油尾气中有SO2、NOX、烟尘等污染物，这些物质对局部环境空气质量造成一定程度的不良影响。目前西安市供电较为正常，发电机运行频率很低，运行时间很少，因此该影响是瞬时的、短暂的，影响不大。本扩建项目备用发电机设置在住院综合楼地下设备间内，建筑内部设置专用排烟道，燃油尾气通过烟道分别引至在楼楼顶高空排放，对项目内部及周边环境空气的影响较小。

### 7.1.7 预测

预测模式及预测因子根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，本扩建项目采用AERSCREEN估算模式计算大气评价等级，本扩建项目大气评价等级为二级。

1、预测及评价内容

（1）预测因子

根据项目废气特点，预测因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、H2S、氨。

（2）评价范围

本次大气评价范围确定以项目厂址为中心、向外2.5km的矩形区域。

（3）预测内容

有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，无组织H2S、氨的最大落地浓度、最大落地浓度出现距离以及浓度占标率预测；

2、污染源参数

（1）有组织废气预测

①有组织排放的废气

根据工程分析，项目采用低氮燃烧装置的直燃机，产生的废气经排气烟道有组织排放。本次对锅炉房排气烟道进行预测。

点源参数清单见表7.1-1。

表7.1-1  点源参数清单

| 编号 | 名称 | 污染物 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气出口速度m/s | 烟气出口温度/℃ | 污染物排放速率 /（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | N |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 直燃机废气 | 颗粒物 | 108.961815 | 34.320274 | 395 | 20 | 0.8 | 11 | 130 | 0.065 |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.494 |
|  |  | NOX |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |

本评价按照《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式AERSCREEN进行点源预测计算。直燃机废气排气烟道有组织排放预测结果见表7.1-2。

表7.1-2  锅炉房排气烟道有组织废气排放结果一览表

| 下风向距离 | 点源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) | SO2浓度(μg/m³) | SO2占标率(%) | NOx浓度(μg/m³) | NOx占标率(%) |
| 10 | 0.0877 | 0.0195 | 0.6663 | 0.1333 | 0.1888 | 0.0755 |
| 32 | 1.0731 | 0.2385 | 8.1556 | 1.6311 | 2.3113 | 0.9245 |
| 50 | 0.8358 | 0.1857 | 6.352 | 1.2704 | 1.8002 | 0.7201 |
| 75 | 0.8311 | 0.1847 | 6.3166 | 1.2633 | 1.7901 | 0.7161 |
| 100 | 0.8106 | 0.1801 | 6.1609 | 1.2322 | 1.746 | 0.6984 |
| 200 | 0.4467 | 0.0993 | 3.3946 | 0.6789 | 0.962 | 0.3848 |
| 300 | 0.3251 | 0.0723 | 2.4711 | 0.4942 | 0.7003 | 0.2801 |
| 400 | 0.3816 | 0.0848 | 2.9002 | 0.58 | 0.8219 | 0.3288 |
| 500 | 0.3885 | 0.0863 | 2.9527 | 0.5905 | 0.8368 | 0.3347 |
| 600 | 0.3783 | 0.0841 | 2.8749 | 0.575 | 0.8148 | 0.3259 |
| 700 | 0.3728 | 0.0828 | 2.8331 | 0.5666 | 0.8029 | 0.3212 |
| 800 | 0.3569 | 0.0793 | 2.7127 | 0.5425 | 0.7688 | 0.3075 |
| 900 | 0.3374 | 0.075 | 2.5641 | 0.5128 | 0.7267 | 0.2907 |
| 1000 | 0.3169 | 0.0704 | 2.4084 | 0.4817 | 0.6825 | 0.273 |
| 1100 | 0.2974 | 0.0661 | 2.2599 | 0.452 | 0.6404 | 0.2562 |
| 1200 | 0.2798 | 0.0622 | 2.1263 | 0.4253 | 0.6026 | 0.241 |
| 1300 | 0.2639 | 0.0586 | 2.0054 | 0.4011 | 0.5683 | 0.2273 |
| 1400 | 0.2485 | 0.0552 | 1.8884 | 0.3777 | 0.5352 | 0.2141 |
| 1500 | 0.2361 | 0.0525 | 1.7942 | 0.3588 | 0.5085 | 0.2034 |
| 1600 | 0.2246 | 0.0499 | 1.707 | 0.3414 | 0.4838 | 0.1935 |
| 1700 | 0.2134 | 0.0474 | 1.622 | 0.3244 | 0.4597 | 0.1839 |
| 1800 | 0.2029 | 0.0451 | 1.5417 | 0.3083 | 0.4369 | 0.1748 |
| 1900 | 0.1941 | 0.0431 | 1.4749 | 0.295 | 0.418 | 0.1672 |
| 2000 | 0.1856 | 0.0412 | 1.4103 | 0.2821 | 0.3997 | 0.1599 |
| 2100 | 0.1761 | 0.0391 | 1.3381 | 0.2676 | 0.3792 | 0.1517 |
| 2200 | 0.1686 | 0.0375 | 1.2813 | 0.2563 | 0.3631 | 0.1452 |
| 2300 | 0.1608 | 0.0357 | 1.2217 | 0.2443 | 0.3462 | 0.1385 |
| 2400 | 0.1553 | 0.0345 | 1.1804 | 0.2361 | 0.3345 | 0.1338 |
| 2500 | 0.1503 | 0.0334 | 1.1423 | 0.2285 | 0.3237 | 0.1295 |
| 下风向最大浓度 | 1.0731 | 0.2385 | 8.1556 | 1.6311 | 2.3113 | 0.9245 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

（2）无组织废气预测

①无组织排放的废气

根据工程分析，项目污水处理站产生的臭气经离子发生器、紫外消毒和生物除臭后无组织排放采用。本次对无组织恶臭进行预测。

面源参数清单见表7.1-3。

表7.1-3  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | H2S | NH3 |
| 矩形面源 | 108.960747 | 34.320087 | 394.00 | 26.00 | 26.00 | 10.00 | 0.0000 | 0.0004 |

本评价按照《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式AERSCREEN进行点源预测计算。污水处理站恶臭无组织排放预测结果见表7.1-4。

表7.1-4  污水处理站废气有组织废气排放结果一览表

| 下风向距离 | 矩形面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 10 | 0.3916 | 0.1958 | 0.0174 | 0.174 |
| 18 | 0.5073 | 0.2537 | 0.0225 | 0.2255 |
| 25 | 0.4635 | 0.2318 | 0.0206 | 0.206 |
| 50.01 | 0.2723 | 0.1361 | 0.0121 | 0.121 |
| 75 | 0.171 | 0.0855 | 0.0076 | 0.076 |
| 100 | 0.1191 | 0.0596 | 0.0053 | 0.0529 |
| 200 | 0.0477 | 0.0239 | 0.0021 | 0.0212 |
| 300 | 0.0276 | 0.0138 | 0.0012 | 0.0123 |
| 400 | 0.0186 | 0.0093 | 0.0008 | 0.0083 |
| 500 | 0.0138 | 0.0069 | 0.0006 | 0.0061 |
| 600 | 0.0107 | 0.0054 | 0.0005 | 0.0048 |
| 700 | 0.0087 | 0.0044 | 0.0004 | 0.0039 |
| 800 | 0.0073 | 0.0036 | 0.0003 | 0.0032 |
| 900 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0003 | 0.0027 |
| 1000 | 0.0053 | 0.0027 | 0.0002 | 0.0024 |
| 1100 | 0.0047 | 0.0023 | 0.0002 | 0.0021 |
| 1200 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0002 | 0.0019 |
| 1300 | 0.0037 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0017 |
| 1400 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0002 | 0.0015 |
| 1500 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0014 |
| 1600 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0013 |
| 1700 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0012 |
| 1800 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0011 |
| 1900 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0001 | 0.001 |
| 2000 | 0.0021 | 0.001 | 0.0001 | 0.0009 |
| 2100 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | 0.0009 |
| 2200 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0008 |
| 2300 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0008 |
| 2400 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0007 |
| 2500 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0007 |
| 下风向最大浓度 | 0.5073 | 0.2537 | 0.0225 | 0.2255 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 18 | 18 | 18 | 18 |

工程排放的污染物采用估算模式计算结果表见表7.1-5。

表7.1-5  估算模式计算结果统计表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房排气筒（点源） | PM10 | 450.0 | 1.0731 | 0.2385 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 8.1556 | 1.6311 | / |
|  | NOx | 250.0 | 2.3113 | 0.9245 | / |
| 污水处理站恶臭（矩形面源） | NH3 | 200.0 | 0.5073 | 0.2537 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0225 | 0.2255 | / |

本扩建项目Pmax最大值出现为点源排放的SO2 Pmax值为1.6311%，Cmax为8.1556μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（3）大气污染物排放核算

本扩建项目大气污染物有组织排放量核算情况见表7.1-6，大气污染物有组织排放量核算情况见表7.1-7，大气污染物年排放量核算见表7.1-8。

表7-1.6    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（μg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 8000 | 0.065 | 0.379 |
| 2 |  | SO2 | 3710 | 0.494 | 0.176 |
| 3 |  | NOx | 28000 | 0.4 | 1.333 |

表7.1-7    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无组织 | 污水处理站 | 氨 | 离子发生器、紫外消毒、生物除臭 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3排放标准 | 1000 | 4.03 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 30 | 0.156 |

表7-1-8    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 379 |
| 2 | SO2 | 176 |
| 3 | NOx | 1333 |
| 4 | 氨 | 4.03 |
| 5 | 硫化氢 | 0.156 |

建设项目大气环境影响评价自查表详见表7.1-9。

表7.1-9   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NOx、颗粒物） 其他污染物 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  | 附录D □ |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NOx、颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 £ 不包括二次PM2.5 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | 本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | 非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 叠加达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NOx、颗粒物） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.176）t/a |  | NOX：（1.333）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.379）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCS：（）t/a |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.1.8结论

由影响分析结果可见，本扩建项目大气环境影响评价工作等级为二级。正常工况下在严格落实环评提到的各项措施情况下废气排放对周围环境影响较小。

## 7.2营运期地表水环境影响分析

本扩建项目废水可经市政污水管网排入污水处理厂，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本扩建项目为水污染影响型三级B项目，可不进行地表水环境影响预测，并按照导则中“8.1.2 水污染影响型三级B评价”的要求进行：1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；2、依托污水处理设施的环境可行性评价。

### 7.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

①正常排放对地表水环境影响分析

根据工程分析，本扩建项目产生废水量约为208389.6m3/a。食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂，排放水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准，废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。

本扩建项目建设1座处理规模为1000m3/d的污水处理站，处理工艺为二级强化+次氯酸钠消毒，该工艺广泛应用于一般医院污水处理工程中，属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中处理工艺流程，出水水质可满足GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准，处理后的废水沿市政污水管网排入西安市第四污水处理厂。

②非正常工况下排放对地表水环境影响分析

本扩建项目非正常工况为污水处理站故障检修，排放废水对污水处理厂造成影响。根据医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）：医院污水处理工程应设置应急事故池，本院污水处理工程的应急事故池不应小于日排放量（570.93m3/d）的30%。当污水处理站发生事故停运时，应将污水立即引入污水处理站调节池中暂存，调节池兼做事故应急池，本扩建项目应设置容积不低于171m3的事故应急池，建议调节池容积约为200m3（具体以最终设计为主），能够满足事故暂存要求。同时，事故发生后应立即对污水处理站进行抢修，待污水设施恢复正常后废水进入市政污水管网。

③管理措施

为防范污水排放风险事故发生，本次评价提出：

①医院污水处理站设置事故应急池，或采用调节池兼用事故应急池，用于污水处理站故障时暂存污水；事故发生时，应立即对设备进行抢修待恢复正常后再排入市政污水管网，最终进入污水处理厂；

②污水处理站应设置备用设备，尤其是消毒装置以保证废水消毒处理；

③指派专人对污水处理站各处理单元进行巡查、设备检修和维护，确保设备正常运行；

④制定应急预案，加强管理人员培训，定期进行应急演练；

⑤污水处理站设计应由专业单位进行设计、施工，确保工艺和工程质量满足要求；根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）医院污水处理应遵循以下原则：

·全过程控制原则对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

·就地处理原则为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

·分类指导原则根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

·达标与风险控制相结合原则全面考虑综合性医院和污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

·生态安全原则有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生，保护生态环境安全。

综上，本扩建项目废水为间接排放，采取的水污染控制措施和环境减缓有效，对地表水环境进行较小，地表水环境影可接受。

### 7.2.2 依托污水处理设施的环境可行性评价

西安市第四污水处理厂位于西安市未央区北辰大道辛王路南段，占地面积400.66亩，总投资4.5亿元。自2010年7月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水处理厂设计处理水量为20万m3/d，目前尚有余量。

西安市第四污水处理厂的收水范围为西安市东南郊、东郊、东北郊浐河以西太华路、北二环至北三环区域，以及东二环至经九路、南二环至化清路。经调查，本扩建项目位于西安市第四污水处理厂的收水范围内，该污水处理厂有余量接纳本项目产生的废水，项目废水水质简单，进入污水处理厂后对其水质冲击很小，排水水质能够满足西安市第四污水处理厂设计进水水质的要求。故项目废水可进入西安市第四污水处理厂进行集中处理，处理后废水可达标排放，对环境影响较小。

综上所述，项目采取的废水处理措施有效可行。

地表水评价相关信息见表7.2-1~7.2-3。

表7.2-1  废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施 编号 | 污染治理设施 名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 混合废水 | COD、BOD5、 氨氮、SS、动植物油、粪大肠菌群 | 市政污水管网 | 连续排放，流量稳定 | 1 | 污水处理站 | 二级强化+消毒 | DW001 | R是 £否 | R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表7.2-2  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物种类 | 标准限值 |
| 1 | DW001 | COD、BOD5、氨氮、SS、 动植物油、粪大肠菌群 | pH值 | 6.0~9.0 |
|  |  |  | COD | 250mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L |
|  |  |  | SS | 60mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 5000MPN/L |

表7.2-3  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 54.74 | 11.42 |
| 2 |  | BOD5 | 18.59 | 3.89 |
| 3 |  | SS | 9 | 1.87 |
| 4 |  | 氨氮 | 17.1 | 3.55 |
| 5 |  | 动植物油 | 18 | 3.784 |
| 6 |  | 粪大肠菌群数 | 4300（个/L） （430MPN/L） | 8.88×108（个/a） |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr |  | 11.42 |
|  |  | NH3-N |  | 3.55 |

2、建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表详见表7.2-4。

表7.2-4  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 |  |  |  | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 |  |  |  | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 直接排放 □；间接排放R；其他□ |  |  |  |  |  |  | 水温 □；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 |  |  |  | 持久性污染物 □；有毒有害污染物□；非持久性污染物 R； pH 值 □；热污染□；富营养化 □；其他□ |  |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级 □；二级□；三级A □；三级B R |  |  |  |  |  |  | 一级 □；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状 调查 | 区域污染源 |  |  |  | 调查项目 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 已建 □；在建□；拟建□； 其他 □ |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  |  | 排污许可证□；环评 □；环保验收□；既有实测□；现场监测 □；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 |  |  |  | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 丰水期 □；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测□；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 |  |  |  | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 |  |  |  | 调查时期： 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  | 数据来源： 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  |  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |  |
| 现状 评价 |  |  | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响 预测 |  |  | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 春季 □；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他□ 导则推荐模式 □：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评 价 |  |  | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  |  |  | （COD） |  |  |  |  | （11.42） |  |  |  |  |  | （54.74） |  |  |  |
|  |  |  |  | （NH3） |  |  |  |  | （1.87） |  |  |  |  |  | （9） |  |  |  |
|  |  |  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |
|  |  |  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 |  | 环保措施 |  | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施 □；区域削减□；依托其他工程措施□；其他☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测计划 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测方式 |  |  | 手动 £；自动□；无监测□ |  |  |  |  |  |  | 手动 R；自动□；无监测□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （COD、SS） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （总排口） |  |  |  |  |
|  |  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  | 可以接受 ☑；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.3营运期地下水环境影响分析

### 7.3.1地下水水文地质情况

（1）地形地貌

西安市位于华北地台西部的渭河断陷，断陷西部为渭河凹陷区。未央区地处渭河凹陷区的西安凹陷带。基底为中元古界片岩及燕山期花岗岩。基岩上覆盖沉积有5500～6000m的岩屑。其上为新生界第四系松散堆积物，岩性为以沙卵砾石为主的粗粒沉积和以致密的黄土为主的土状堆积，厚度在400m以上。其来源以冲积、洪积和风积为主，也有冰川沉积。

未央区的地貌类型属渭河冲积平原，地势南高北低。未央区分4个地貌单元，由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。最高点位于三级阶地上的广大门村和孙家湾村附近，高程411m。最低点在草滩镇贾家滩村北的渭河滩上，高程364.30m。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。

未央区潜水岩组广泛埋藏在第四纪全新统、上新统的冲积、冲风积、洪积和中更新统的洪积层中。承压含水层埋藏于中更新统和下更新统的冲湖积与冲洪积层中。

潜水含水岩组：按单位涌水量大小分为以下4个水区。

强富水区：分布在渭河与浐、灞河漫滩区。水位埋深0.5～4.0米，上部为小于0.5米的沙土或亚沙土，下部多为粉钿沙（浐灞河漫滩为中粗沙）和沙砾石层，多淤泥质夹层，含水层厚度40～60米，年变幅小于3.0米，单位涌水量大于30吨/（时·米）。

富水区：分布在渭河一级阶地。水位埋深3～8米，上部为亚沙土，厚度3～5米，下部多沙砾卵石与薄层沙质黏土互层，沙质黏土多呈现透镜体状，60米以内含水层3～5层，厚度30～50米，年水位变幅为3～6米，单位涌水量15～30吨/（时·米）。

中等富水区：分布在渭河二级阶地。水位埋深7～17米，上部覆盖10～20米厚的风积黄土状土或沙质黏土，下部为中粗沙及砾卵石与淤泥质黏土、亚黏土互层，地下水位上面亦多见铁钙质胶结的料礓石层，70米以内含水层5～9层，厚度20～40米，年水位变幅4～7米，单位涌水量5～15吨/（时·米）。

弱富水区：分布于三级阶地。水位埋深10～22米，上部为22～30米风积黄土状土，下部为薄层中粗沙、砾卵石或胶结粗沙与含结核的黏土淤泥互层，80米以内含水层5～7层，厚度6～15米，由于潜水上部属黄土状的孔隙水，年变幅明显，一般在7～10米，单位涌水量小于1吨/（时·米）。

承压含水岩组按单位涌水量大小分为以下3个水区。

强富水区：分布于河漫滩及一级阶地前沿，含水层顶板埋深60～80米，含水层主要是厚层的沙砾卵石层夹薄层淤泥质亚黏土，300米深度以内含水层5～7层，厚度30～120米，单位涌水量大于20吨/（时·米）。

富水区：分布在一级阶地及二级阶地中西部，含水层顶板埋深40～100米，300米深度以内含水层6～9层，含水层主要是中粗沙及沙砾卵石，二级阶地亚黏土夹层增多，厚度50～100米，单位涌水量在10～20吨/（时·米）。

中等富水区：分布在三级阶地及二级阶地东南部，含水层项板埋深50～120米，含水层主要是中粗沙及胶结沙砾石，300米深度以内含水层9～15层，厚度40～80米，单位涌水量1～16吨/（时·米）。

（2）地下水补给、径流和排泄条件

西安市的地下水总补给量约14.47亿立方米/年。境内秦岭山地、骊东南丘陵、黄土台塬与渭河平原构成一个较完整的水文地质单元。地下水文特征由单元内自然地理和地质构造特点决定。

【流向】地下水的流向，与地面坡度总倾斜大体一致。沣河以西由南向北流。市区因地形东南高西北低，地下水亦由东南流向西北。灞河以东由南向北流。渭河两岸则近东西流向。黄土台塬区潜水流向，总趋势与地形大致一致，但在塬边呈放射状流动，潜水面以台塬中部为中心，形成穹丘状，浸润曲线向沟谷方向迅速落降。

【补给】地下水补给来源有降水入渗、河流侧渗、灌溉水入渗和上游侧向径流等多种。降水垂直入渗是地下水的主要补给来源，尤其渭河干流冲积平原的河漫滩、多级阶地，地形平坦，表层疏松，降水垂直入渗约占总补给量的50％。河流侧渗也是地下水重要补给来源，邻近河流地区，地下水位动态深受河流水位影响，二者变化同步。西安市农田灌溉历史悠久，渠系纵横，对地下水补给也起重要作用。以渠水利用系数0.5、井灌利用系数0.85计，每年田间灌溉入渗补给量和渠道渗漏补给量合计可达1.96亿立方米。此外，秦岭山地的基岩裂隙水、山前断裂带出露的温泉在涌水过程中也能补给部分地下水。

【排泄】地下水排泄方式有垂直蒸发排泄、向河流水平排泄、泉水出露排泄等三种。在地下水位小于5米时，以垂直蒸发排泄为主。河流枯水期时，地下水往往在中下游两侧水平排泄进入河流。在洪积扇、阶地前缘、黄土台塬边缘以及沟谷边坡，地下水以下降泉的形式排泄。周至—户县洪积扇前沿，单井涌水量3～5吨/小时；蓝田—长安的浐河上游阶地前缘单井涌水量3～30吨/小时。此外，人工开采也是地下水的重要排泄方式，尤其在西安市区。

【水位动态】地下水位动态特征，随不同区域不同因素的影响强度而异。渭河及其支流河漫滩、一级阶地的地下水位动态与河水关系密切，地下水位变化快、幅度小，年变化幅度0.5～0.7米。渭河二、三级阶地及黄土台塬区地下水位受降雨影响大，高水位随雨季出现，年变化幅度0.5～1.5米。山麓洪积平原地下水位受降雨影响最大，最高水位一般比降雨滞后1～2月出现，年变化幅度0.5～2米。地下水开采量较大的西安市区、长安、户县一带，地下水位明显受开采量、开采季节影响，浅层地下水位下降幅度大，回升缓慢，总趋势呈大面积持续下降。

承压地下水位变化缓慢，年变化幅度0.3～1米，高水位出现在10月至翌年2月。

大气降水是区内潜水的主要补给来源，评价区潜水总的流向与地形坡度基本一致，由项目园区流向渭河，潜水排泄途径主要为地下径流和泉水的溢出。区域内承压水流向基本与潜水一致，排泄方式为越流补给潜水、自流水排泄。

### 7.3.2地下水环境质量现状

本扩建项目地下水评价等级为三级，因此，本次环评现状监测时，地下水设置3个水质监测点位和4个水位监测点位，由监测结果可以看出，项目周边地下水监测点监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

### 7.3.3地下水污染途径

地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机污染物可以通过生物作用降解，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。

地下水被污染的途径可分为：间歇入渗型、连续入渗型、越流行和径流型。

①间歇入渗型

污染物通过大气降水或灌溉水的淋滤，使固体废物、表层土壤或地层中的有毒有害物质周期性（灌溉农田、降雨时）从污染源通过包气带土壤渗入含水层。这种渗入一般是呈非饱和状态的淋雨状渗流形式，或者呈短时间的饱和水状态连续渗流形式，此类污染的主要对象为浅层地下水。

②连续入渗型

污染物随着各种液体废弃物不断地经包气带上部的表土层完全饱水呈连续渗流形式，而其下部（下包气带）呈非饱和水的淋雨状的渗流形式渗入含水层，污染对象主要为浅层含水层。

③越流型

污染物通过层间越流形式转入其他含水层。转移是通过天然途径（水文地质天窗）、认为途径（结构不合理的井管、破损的老井管等）或人为开采引起的地下水动力条件的变化而改变了越流方向，使污染物通过大面积的弱隔水层越流转移到其他含水层，污染的对象为潜水或承压水。

④径流型

污染物通过地下水径流的形式进入含水层，或者通过废水处理井、岩溶发育的巨大岩溶通道、废液地下储存层、隔离层的破裂进入其他含水层，污染对象为潜水或承压水。

本扩建项目对地下水的污染主要途径为间歇入渗型和连续入渗型，即通过包气带渗漏污染污染地下水。

厂区污染物主要是通过废水入渗来影响地下水环境。对地下水的污染途径主要包括各主体工程、化粪池、污水处理站、医疗废物暂存间、柴油发电机房、污水管网等渗漏将污染物带入地下等。

### 7.3.4地下水污染防治措施

①源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、垃圾和污水处理及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；加强巡视、管理，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于泄漏而造成的地下水污染。

②分区防渗措施

划分三类防渗区：重点防渗区（医疗废物暂存间、危险废物暂存间、柴油发电机房、化粪池、污水处理站各类构筑池等）；一般防渗区（住院综合楼、生活垃圾房等）；简单防渗区（院区道路路面、机动车库等））。其中，重点污染防治区做到防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于 1.0×10-7cm/s（其中医疗废物暂存间、危险废物暂存间需确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s），一般污染防治区要求采取防渗措施后等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。简单防渗区采取一般混凝土防渗。

③应急响应

制定突发环境事件风险应急预案。

### 7.3.5结论

1）根据地下水环境现状调查可知，项目所在区域地下水环境中各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求。

2）本扩建项目医疗废物暂存间、危险废物暂存间、柴油发电机房、化粪池、污水处理站各类构筑池等各类构筑池等做重点防渗处理；住院综合楼、生活垃圾房等做一般防渗区处理；院区道路路面、非机动车库等做简单防渗处理。其中，重点污染防治区做到防渗技术要求为等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数小于 1.0×10-7cm/s（其中医疗废物暂存间、危险废物暂存间需确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s），一般污染防治区要求采取防渗措施后等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。简单防渗区采取一般混凝土防渗。此外，污水管道视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生。正常情况下，发生渗漏的可能性小。

3）根据现场调查，项目所在地不在集中式饮用水水源准保护区内，不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区内。

4）本扩建项目通过源头控制、分区防渗、应急响应等防污措施，正常情况下对地下水产生影响较小。非正常情况下，废水泄漏时，马上启动应急预案，修复防渗层，切断污染源，对项目区域环境环境影响较小。

因此，评价认为项目建设对地下水环境造成污染影响较小。

## 7.4声环境影响评价

根据工程分析，本扩建项目建成营运后的噪声主要来自项目地下车库内设备房的设备噪声和车辆噪声以及社会活动噪声等。

### 7.4.1 对周围环境的影响分析

（1）设备运行噪声

本扩建项目设置配套的污水处理站、配电间、水泵房、锅炉房等动力设备用房，噪声源强约60～90dB。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，对周围环境影响不大；污水处理站、配电间、水泵房、锅炉房均设置在地下设备房，地下层及设备用房内的隔声效果较好，隔声量能达到40dB以上，再经过建筑隔声和距离衰减，对外界的噪声影响值在50dB以下。因此，本扩建项目营运期污水处理站、配电间、水泵房、锅炉房噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。

（2）项目内汽车交通噪声对周围环境的影响

根据设计方案，项目设有地面停车位，若在区域内高速行驶或鸣喇叭，其噪声级较高，对附近居民、小学会产生短暂影响。因此，为了防止这类噪声的影响，需要加强区域内的交通管理，限制车速在5km/h以下，禁鸣喇叭（包括救护车）。为了进一步降低地面停车位对周围敏感点的影响，本环评要求机动车进入场区后禁止鸣笛，各车辆应进入车库固定车位，禁止随处停放；并应在出入口设置醒目的限速禁鸣标记和减速橡皮条，同时应加强对出入车辆的管理，保持车辆畅通，严禁轰鸣。管理人员应减少夜间车辆的进出次数，特别是晚上22∶00后要加强车辆出入的管理，将车辆噪声对地块周围的声环境影响降到最小。

（3）社会活动噪声对周围环境的影响

本扩建项目社会活动噪声主要为病人医生等人群活动噪声。只要平时加强对求诊病人进行正确的督导，做好引导及秩序维护工作，禁止大声喧哗，确保医院内噪声强度达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，则噪声对周围环境及其内部环境的正常运营影响均不大。

（4）地下车库通风机噪声、出入口对周围环境的影响

- 地下车库安装有换气风机，噪声值约为80~90dB（A）。换气风机一般安装在地下车库的顶部，距离地面的排风口较近，其通过风管传至风口的噪声也可达到60dB（A）左右。为减少排烟风机噪声对周围环境的影响，该项目地下车库排烟风机安装在地下风机房内，风机房内墙壁与顶棚做吸声处理，地下车库排风口加装消声百叶，并在排风口处进行绿化处理。排风口处噪声可以降至55dB（A）以下。

- 在车库出入口内设置减速杠、限速、禁止禁鸣等，因此，地下车库通风机噪声对周边噪声影响较小。

### 7.4.2 对内部环境的影响分析

（1）地下设备用房对项目内部声环境的影响

本扩建项目设备用房设置在地下独立设备间内部，利用地面来屏蔽噪声，对周围声环境不会产生明显的影响，但其传播途径主要通过固体传声，对建筑内部声环境有一定的影响。这些噪声通过固体（地板、墙面、房顶）传到病房内，通过结构传声，容易引起人的感觉共鸣。因此，设备安装时需采取隔声措施，根据设备的自重及振动特性采取合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩；管道穿过墙壁、楼板等结构物时，管道振动会沿建筑物传播，也会产生隔声辐射，因此建议采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁时、地板处用弹性垫或相近套管隔离，水泵的进出口安装橡胶软接管套和安装弹性吊架；房间内铺设50～60%的吸声材料，隔声门加橡皮条处理，开机时关闭门窗，墙壁做消声措施，另外在设计中必须遵照国家颁布的有关隔声标准和噪声标准，在施工中要严格进行管理；设计中尽可能采用低噪声型通风机，风机的出风口、进风口，送、回风管等空气动力噪声高的部位，根据其位置和对环境的影响情况，安装相应的消声器；机械排风的中、高压风机（如混流风机、离心风机）除进出口加消声器之外，风机本身应增设隔声罩；另外，本扩建项目楼层底层均设为架空，设备层不与住院楼层直接相连。在此基础上，室内声环境可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的“结构传播固定设备室内噪声排放限值（等效声级）”要求。

（2）项目汽车行驶噪声影响

项目内的机动车即使在高峰期正常低速行驶时噪声级亦不大，但若在项目内高速行驶或鸣喇叭，则其噪声级较高，因此应加强项目内的交通管理，对机动车进行限速，区内实行车辆禁止鸣喇叭，禁止大、中型车辆进入项目，进入时车速绝对不能超过5km/h；对进出入车辆进行控制，禁止鸣笛，尤其是夜间，这样基本对项目内病人不会产生明显不利影响。

（3）车库出入口噪声对项目内部声环境的影响

为了降低车库出入口噪声对项目内病人的影响，本环评要求地下车库出入口路面均采用改性沥青（或者类似的降噪路面材料）铺筑，在车库出入口周围加强绿化；要求在出入口上部及两侧加筑隔声顶棚，即在出入口两侧及上方设置屏障，以隔断车辆噪声直接传播；出入口附近应设置醒目的限速禁鸣标记和减速橡皮条，并加强对出入车辆的管理，保持车辆畅通，严禁轰鸣。经上述处理后，本扩建项目地下车库出入口噪声对住院楼病人影响较小。

（4）地面停车位噪声对项目内部声环境的影响

根据类比调查，车辆进出平均声级为68dB左右，噪声经过距离衰减后多周边敏感点影响不大 ，但若高速行驶或鸣喇叭，则其噪声级较高，因此应加强项目内的交通管理，对机动车进行限速，区内实行车辆禁止鸣喇叭，禁止大、中型车辆进入项目，进入时车速绝对不能超过5km/h；对进出入车辆进行控制，禁止鸣笛，尤其是夜间，这样基本对项目内病人不会产生明显不利影响。

### 7.4.3 结论

（1）对周围声环境的影响

①设备用房高噪声设备均布置在地下车库内，地下层的隔声效果较好，隔声量能达到40dB以上，再经过建筑隔声和距离衰减，对外界的噪声影响值在50dB以下，不会对周围环境造成明显的不利影响。

②加强项目内的交通管理，限制车速在5km/h以下，禁鸣喇叭，晚上22：00后要加强车辆出入的管理，则项目内汽车交通噪声对周围的声环境影响不大。

③只要平时加强对求诊病人进行正确的督导，做好引导及秩序维护工作，禁止大声喧哗，确保医院内噪声强度达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，则噪声对周围环境及其内部环境的正常运营影响均不大。

- ④在车库出入口内设置减速杠、限速、禁止禁鸣等，因此，地下车库通风机噪声对周边噪声影响较小。

（2）对项目内部声环境的影响

①水泵、风机等高噪声设备均布置在地下车库内，空调机组设置独立设备用房内，设备间采取隔声房设计，再经过隔振减振措施后，对住院楼的影响较小。

②加强项目内的交通管理，对机动车进行限速，禁止鸣喇叭，禁止大、中型车辆进入项目，则对项目内病人不会产生明显不利影响。

③本环评要求车库出入口路面均采用改性沥青铺筑，在车库出入口周围加强绿化；并在车库出入口处加筑隔声墙与隔声顶棚，以隔断车辆噪声直接传播。

## 7.5 外环境对项目影响分析

本扩建项目建成后，除大楼自身产生的各种环境影响外，外环境对医院的环境质量也将产生一定的影响。外环境对本扩建项目的影响主要是项目用地周边道路噪声和机动车尾气对本扩建项目的影响。

（1）项目周边道路噪声对本扩建项目的影响

根据现场勘查，项目的所在地为一片空地，项目北侧为西安市第三医院后勤楼，西侧为贞观路，南侧为永谦路，东侧为仪凤巷，西安市第三医院项目北侧为凤城三路，东侧为渭滨路，南侧为永谦路，西侧为贞观路。本次环评已委托陕西国源检测技术有限公司对厂界四周进行了监测，根据监测结果，本扩建项目厂界东侧昼间监测值为58~59dB（A）左右，夜间监测值为51~52dB（A），厂界南侧昼间监测值为58dB（A）左右，夜间监测值为51~52dB（A），厂界西侧昼间监测值为57~58dB（A），夜间监测值为51dB（A），厂界北侧昼间监测值为57~58dB（A），夜间监测值为50~51dB（A）左右，厂界四周满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求；根据《西安市声环境功能区划方案》，本扩建项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，因此，道路交通噪声会对本扩建项目院区建成运营后有一定影响。

根据本扩建项目总平图可知，本扩建项目四周均为主干道，为确保病人有一个良好的休息环境，降低交通噪声对本扩建项目的影响，本次环评要求建设单位于住院综合楼安装双层隔声窗降噪，隔声效果不低于20dB（A），通过距离衰减以及双层隔声窗降噪措施后，本扩建项目北侧住院楼噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求。

双层隔声窗的安装应满足以下几点要求：

①型材框架的劲度要高、密封程度要好；

②采用双层或多层玻璃制作，玻璃板要紧紧嵌在弹性垫中，以防止阻尼板面的振动。层间采用软连接，避免声桥现象四周边框宜做吸声治理：相邻两层玻璃宜不平行布置，朝声源一侧的玻璃有一定倾角，以便减弱共振效应；

③需选用不同厚度的玻璃，以便错开吻合效应的频率，削弱吻合效应的影响；

④需选用强度高的品牌型材及五金件，使隔音窗达到更长时间的使用寿命。

为进一步降低交通噪声对本扩建项目的影响，确保更人的休息环境，在安装隔声门窗措施的基础上，采取以下措施：

①做好相应的防护措施，在临路侧种植草木，设置不低于15m的绿化隔离带，扩大该侧的绿化面积，形成绿化自然隔声屏障；

②加强交通管理，严禁车辆超速、超载，加强区域道路路面维护；

③在项目附近外道路路段考虑设置限速标志和禁鸣标志。

要求医院在住院综合楼南侧和西侧安装隔声效果不小于20dB（A）隔声窗，增大院内绿化、设置限速、禁鸣等标识，采取以上措施后，项目建筑受周边噪声的影响可以得到有效地改善，通过距离衰减、隔声降噪等措施后，预计交通噪声对本扩建项目影响较小。

（2）交通尾气对本扩建项目的影响

机动车尾气中主要污染物为SO2和NO2等，本次环评要求在道路附近设置限速标志，机动车在医院附近减速慢行，医院周边及院内设置绿化，产生的汽车尾气经自然扩散后，对医院的影响较小。

## 7.6固体废物影响分析

本扩建项目产生的固体废弃物主要包括医疗废物、生活垃圾、废活性炭、餐厨垃圾及废油脂、污水处理产生的格栅渣及污泥、废离子交换树脂。

（1）医疗废物

医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法。医疗废物分为5类，分别为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。

本扩建项目医疗废物主要为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物。

在运营期间，医疗废物产生量为365.565t/a。在医疗废物暂存间妥善暂存后交由有资质单位处理。

根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发【2003】206 号）等规范要求，本扩建项目依托现有工程的医疗废物暂存间，暂存后送有资质的单位进行处置。

表7.6-1  医废暂存间基本情况表

| 贮存场 所名称 | 危险废 物名称 | 危险废 物类别 | 危险废物代 码 | 位置 | 占地面 积 | 贮存方式 | 贮存能 力 | 贮存周 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医废暂存间 | 医疗废物 | HW01 | 831-001-01 | 医院北侧 | 120m2 | 密闭桶装 | 1.6t | 1 天 |
|  |  | HW01 | 831-002-01 |  |  | 密闭桶装 | 1.6t | 1 天 |
|  |  | HW01 | 831-003-01 |  |  | 密闭桶装 | 1.6t | 1 天 |
|  |  | HW01 | 831-005-01 |  |  | 密闭桶装 | 1.6t | 1 天 |
|  | 污泥 | HW01 | 831-001-01 |  |  | 密闭桶装 | 0.5t | 1 天 |

根据计算，本扩建项目医疗垃圾日产生量为1.0t/d，医疗废物暂存间贮存能力满足要求；

环评要求：各楼层或诊疗室均需设立医疗废物收集设施，实现医疗废物分类收集，再集中暂存于医废暂存间；

①医疗废物的分类收集

建设单位应按照《医疗废物分类名录》、《医疗废物管理条例》（2010年修正，2011年1月8日施行）、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规范要求，对医疗废物进行灭菌或者消毒处理后，进行分类收集和包装，并在包装物有清晰标志：属于废液成分的，用专用塑料桶等容器安全收集，妥善保存；属于塑料、玻璃等废渣的，应清理堆放至专用收集箱，用医用垃圾专用袋或箱或桶打好包装；针头等锐器放入专用塑料盒内；携带病原微生物、具有引发感染性疾病传播危险的，用专用塑料袋收集；诊疗过程中产生的人体废弃物应用专用双层废物箱收集。盛放以上医疗固体废物的专用袋、箱、桶、罐等容器，应加强管理，随时注意封闭，做到及时清运、清洁，防止滋生蚊蝇等孽畜类动物，防止异味挥发、散发，污染环境，危害职工健康。

②医疗废物的贮存

环评要求医疗废物暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定，设置采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”的“四防”措施，并设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；地面基础采取防渗措施，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

建设单位禁止将医疗废物在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

③医疗废物的转运及处置

医疗废物转运、交接时，应依照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，建立严格的医疗废物转运清单制度，交接时应填写《危险废物转移联单》（医疗废物专用），仔细核对医院产生医疗废物种类、数量等和处理的医疗废物，确保医疗废物均得到安全、妥善处置。

运营期医疗废物经收集暂存于医疗废物暂存间，每天交由有处理资质的单位清运处理，严格落实日产日清要求。

（2）污水处理站格栅渣、污泥

根据工程分析，污水处理站在运行期间产生的格栅渣和污泥量为30t/a，污水站污泥主要包括污水处理站格栅渣、沉淀池、化粪池，其被列入《医疗废物分类目录》（卫医发【2003】287号）中“感染性废物/其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”，属《国家危险废物名录（2016版）》（环保部令第39号）中“HW01 医疗废物/卫生/831-001-01 感染性废物”。根据《医院污水处理技术指南》（环发［2003］ 197 号）规定，栅渣与污水处理产生污泥等一同集中消毒，外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。为确保污水处理站污泥和栅渣的安全处置，本环评要求项目方将栅渣和污泥在污泥池中投加石灰稳定、浓缩消毒后定期由吸粪车抽吸，交由有资质单位处理。此外，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求，污泥在清淘前应进行监测。

医疗废物经以上途径妥善处置的情况下，对医院内部及周边环境影响较小。

（3）危险废物

本扩建项目产生的废活性炭产生量为2.0t/a，产生的废离子交换树脂为2.0t/a，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

本扩建项目拟设1间建筑面积约为20m2的危险废物暂存间用于危险废物的暂存，送有资质的单位进行处置。

表7.6-2  危废暂存间基本情况表

| 贮存场 所名称 | 危险废 物名称 | 危险废 物类别 | 危险废物代 码 | 位置 | 占地面 积 | 贮存方式 | 贮存能 力 | 贮存周 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 医疗废物暂存间东侧 | 20m3 | 密闭桶装 | 1.0t | 一季度 |
|  | 废离子交换树脂 | HW13 | 900-015-13 |  |  | 密闭桶装 | 1.0t | 一季度 |

- 本次环评对危险废物的暂存管理提出以下要求：应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，设置危废暂存间，危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里材料与堆放危险废物相容，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到危险废物堆里，危险废物堆要防风、防雨、防晒，且设置相对应的标识牌等。

（4）生活垃圾

项目营运期间一般生活垃圾产生量为1.35t/d（492.75t/a）。主要是由一般病人及医护人员日常生活产生。项目走廊、各办公室、医务室内布置塑料垃圾桶，产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。对医院内部及周围环境影响较小。

（5）餐厨垃圾和废油脂

餐厨垃圾主要为病房人员及医院职工就餐产生的剩菜剩饭等；废油脂主要为各种高级脂肪酸的甘油酯。餐厨垃圾、废油脂均置于专用容器中，定期交给专业回收单位回收处置，对环境影响小。

## 7.7 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本扩建项目属于附录 A“土壤环境影响评价项目类别”中社会事业与服务业中的“其他”， 为 IV 项目，按照评价等级判定表，该类项目可不开展土壤环境影响评价工作。

## 7.8 环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险和有害因素，对项目运行期间可能发生的突发事件，引起有毒有害等物质的泄露，所造成的人生安全与环境和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，经济损失和环境影响程度达到最小。

据第二章描述，医院环境风险评等级为简单分析，应按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A对事故影响进行评价依据、环境敏感目标概况描述，环境风险识别，环境风险分析，环境风险防范措施及应急要求，并给出分析结论。

- 7.8.1评价依据

（1）风险调查

①医院风险调查

根据《危险化学品目录》（2018年）、《重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），给出医院主要原材料的“环境危害”数据及危害特性。医院存在的危险物质主要有医疗废物以及备用发电机使用的柴油等。

主要危险化学物质储存状况及危险特性见下表。

表7. 8-1   主要危险物质储存情况

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量 | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 1.0t | 桶装 | 发电机房储油间 |
| 2 | 医疗废物 | 2t | / | 医疗废物暂存间 |
| 3 | 次氯酸钠 | 0.5t | / | 污水处理站 |

②环境敏感目标调查

医院环境敏感保护目标调查内容为项目边界500m范围内的环境敏感保护目标。

（2）环境潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录A，将对医院营运过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大风险源。对照风险物质名称及临界量表，医院所涉及的风险物质最大储存量及临界量见表7.8-2。

表7.8-2   本扩建项目风险物质的最大储存量和临界量

| 序号 | 名称 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 辨识指标AQR（最大数量/ 临界量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 0.1t | 5 | 0.02 |
| 2 | 柴油 | 1.0 | 2500 | 0.0004 |
| 3 | 医疗废物 | 2t | / | / |
| 合计 |  | / | / | 0.0204 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，..，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据计算结果，本扩建项目Q＜1，则医院环境风险潜势直接判定为Ⅰ。

（3）评价工作等级的确定

医院环境风险评价工作等级判别见表7.8-3。

表7.8-3  项目风险等级判别表

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

本医院未构成重大风险源，项目所在地非《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单（生态环境部令第1号）中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区等环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本医院环境风险潜势为I，确定本次风险评价级别为（简单分析）。

环境风险评价范围为以医院为中心，半径500m范围。

### 7.8.2环境敏感目标概况

据现状调查，医院周围人口分布情况见表7.8-4。

表7.8-4   项目厂址半径周围500m范围内敏感点分布情况

| 名称 | 坐标 |  | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |
| 曹家庙社区 | 108.967117 | 34.321174 | 东 | 50 |
| 颐和郡 | 108.964447 | 34.318709 | 南 | 50 |
| 凤鸣华府 | 108.961740 | 34.318881 | 南 | 50 |
| 凤城三号 | 108.961597 | 34.322994 | 北 | 50 |
| 凤锦苑 | 108.962029 | 34.322428 | 北 | 50 |
| 香克林小镇 | 108.964406 | 34.322993 | 北 | 50 |
| 天伊阁小区 | 108.962647 | 34.322951 | 北 | 115 |
| 西安市未央区三星小学 | 108.959841 | 34.318932 | 西南 | 130 |
| 百家花园 | 108.968894 | 34.322956 | 东北 | 210 |
| 凤苑龙居 | 108.958147 | 34.323471 | 西北 | 230 |
| 雅荷四季城 | 108.961375 | 34.324610 | 北 | 270 |
| 中登.阳光.十里.东区 | 108.966494 | 34.325179 | 东北 | 317 |
| 鼎新花园 | 108.958838 | 34.315736 | 西南 | 330 |
| 佳馨花园 | 108.956262 | 34.320317 | 西 | 340 |
| 雅荷智能家园 | 108.961909 | 34.315812 | 南 | 360 |
| 金旅城 | 108.970066 | 34.320607 | 东 | 365 |
| 百花园小区 | 108.969363 | 34.325094 | 东北 | 450 |
| 西铁大明宫住宅小区 | 108.968422 | 34.315856 | 东南 | 470 |
| 长庆兴隆园小区 | 108.955754 | 34.324938 | 西 | 500 |

### 7.8.3环境风险识别

（1）物质风险识别

表7.8-5   次氯酸钠的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：次氯酸钠 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：8350 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：sodium chlorate |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1495 |  |  |
|  | 分子式：NaClO3 |  |  | 分子量：106.45 |  |  |  |  | CAS号：7775-09-9 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 248～261 | 相对密度（水=1） |  |  |  |  | 2.49 | 相对密度 （空气=1） |  | / |
|  | 沸点（℃） | / |  |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | / |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水，微溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD50 | 1200 mg/kg（大鼠经口） |  |  |  |  | LC50 |  |  | / |  |
|  | 健康危害 | 本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氧气、氯化物、氧化钠。 |  |  |
|  | 闪点（℃） | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强还原剂、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.8-6    柴油的理化性质及危险特性

| 品名 | 柴油 |  |  | 别名 | 油渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 闪点 |  | 38℃ | 沸点 | 170-390℃ |
|  | 相对密度 （水=1） |  | 0.82-0.846 | CAS号 | 68334-30-5 |
|  | 外观性状：有色透明液体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 稳定性：化学性质很稳定。 危险性：柴油属于易燃物，其蒸气在60℃时遇明火会燃烧，燃烧放出大量热；柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中，油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。 燃烧产物：内燃机燃烧柴油所产生的废气含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘，可造成污染。 |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 侵入途径：皮肤吸收、呼吸道吸入。 健康：柴油有麻醉和刺激作用，柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎，可引起眼、鼻刺激症状、头晕和头痛。 |  |  |  |  |
| 安全防护措施 | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时建议佩戴自吸过滤式防毒面具，紧急事态抢救时应佩戴空气呼吸器；避免口腔和皮肤与柴油接触；维修柴油机场所应保持通风，操作者在上风口位置，尽量减少柴油蒸气吸入。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿工作服（防腐材料制作）。 |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |
|  | 其他 | 工作后，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱掉污染的衣服，用肥皂和清水冲洗皮肤，出现皮炎要就医； 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速撤离现场至空气清新处，保持呼吸道顺畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：误服柴油者可饮牛奶，尽快彻底洗胃，要送医院就医 |  |  |  |
|  | 泄漏措施 | 首先切断泄漏油罐附近的所有电源，熄灭油附近的所有明火，隔离泄漏污染区，严禁携带火种靠近漏油区；在回收油品时，严禁使用铁制工具，以免发生撞击摩擦起火；待油迹清除后，确认无火灾隐患，方可开始继续进行；漏油处必须进行维修，确认无漏油方可开始继续使用。 |  |  |  |
|  | 消防方法 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |

（2）生产设施风险识别

本医院主要生产系统危险性来源于环境保护设施的不正常运营。

①污水处理站

医院配套的污水处理站可能发生的事故有：①管网系统由于管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。

②由于管理不当等原因，污水处理站处理效率降低。污水处理站发生事故时，医疗机构污水不能得到及时处理，可能出现污水超标排放。

③医疗废物

医院医疗废物因不是及时清运、或因其他因素混入生活垃圾后在成的污染环境风险。

④柴油

柴油发电机房内放置柴油备存，但不设置油库，柴油在运输、存储和使用过程中因设备失灵、操作不当等造成泄漏、火灾等事故，引起地下水、地表水体污染和大气污染，还可威胁到人身安全。

⑤化学品贮存、使用过程

医院使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如：由于贮存装置破裂造成泄漏或者在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄露，导致人员中毒和环境污染。

（3）环境风险类型及危害分析

经分析医院营运过程中主要的潜在环境风险类型及危害分析见下表。

表7.8-7  环境风险类型及危害分析

| 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 危害分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机房储油间 | 柴油 | 物质泄漏，火灾、爆炸 | 泄漏引起地下水、地表水体污染，火灾、 爆炸引起大气污染和威胁到人身安全。 |
| 污水处理构筑物 | 次氯酸钠 | 物质泄漏、事故排放 | 可能出现污水超标排放，影响下一级污 水处理厂处理污水。物质泄漏可能影响地下水。 |
| 医疗废物暂存间 | 医疗废物 | 物质意外排放 | 污染空气、地下水、地表水，威胁到人 身安全 |

（4）风险识别结果

项目环境风险识别结果如下表所示。

表 7.8-8  环境风险识别结果

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机房 | 储油间 | 柴油 | 物质泄漏，火灾、爆炸 | 环境空气 |
| 污水处理站 | 污水处理设施 | 次氯酸钠 | 物质泄漏、事故排放 | 地表水 |
| 医疗废物暂存间 | 医疗废物暂存间 | 医疗废物、危险废物 | 物质意外排放 | 环境空气、地下水、地表水 |

### 7.8.4环境风险分析

（1）大气环境污染影响分析

由于医疗废物不及时清运造产生含有有害病菌的空气，从而对医务人员、病人和周围的环境和健康造成影响。由于发电机房等管理和操作不当，因物料泄漏遇明火后带来的的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、医务人员和病区病人的身体健康带来较大威胁。

（2）地表水污染风险分析

医院配套的污水处理系统因事故或者处理效率地下造成医院废水不能及时处理、超标排放，对下游污水处理厂处理工艺和出水造成影响，从而影响受纳水体的水质。

（3）地下水污染风险分析

由于污水处理系统（包括构筑物、管网等）因不及时检修维护、质量问题等造成爆管、堵塞、接头破损等，造成污水外溢而污染地下水。柴油发电机房因设备故障等造成油污泄漏，若不及时清理会导致地下水污染。

### 7.8.5环境风险防范措施及应急要求

1、环境风险防范措施：

（1）危险化学品防范措施

医院运营期应严格按照《中华人民共和国禁毒法》、《易制毒化学品的管理条例》和《危险化学品安全管理条例》等相关规定中的要求进行药品和危险化学品的使用和储存，制定医院的药品和危险化学品管理制度，通过规范操作和加强管理，医院药品和危险化学品产生环境污染的风险较小。

（2）医疗废物风险防范措施

①按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中有关规定，在病房、诊室或其它产生医疗废物的地方均设置废物收集设施，废物贮存装置接近废物产生地。医院垃圾站设于医院北侧，远离人员活动场所。医院西侧有专用的污物出口。垃圾站地面和1.0m高的墙裙进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水通过管道直接排入污水处理站。将医疗废物、危险废物和普通垃圾污物处理站分开，并张贴有「危险警告」标语，以示警告；垃圾站能确保废物不受水浸及风雨影响和阳光直射。此外，该地方防止动物、鼠类、昆虫及未经许可的人士等接触该类废物。

②分类收集，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；病人产生的具有感染性的排泄物，按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准才排入污水处理系统；感染性医疗废物使用双层包装物， 并及时密封；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

③医疗废物转运车按照医疗废物装载比重200kg/m3设计车厢容积，要求满载后车厢容积留有1/4的空间不装载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温；按照最大允许装载质量和医疗废物装载比重200kg/m3计算限制装载线高度，并在车厢侧壁予以标识；车厢内部表面，采用耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度， 车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀；车厢具有良好的密封性能；车厢经防渗处理，在装载货物时，即使车箱内部有液体，也不会渗漏到厢体保温层和外部环境中；车厢底部设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时， 能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；为保证在非满载运输车辆紧急启、停或事故时医疗废物周转箱不会翻转，在车厢内部设置有对货物进行固定的装置。

污水事故排放风险防范措施

（1）污水事故排放

根据医院废水处理及排放风险的产生原因，相应采取以下防范措施：

①处理工艺及能力

根据医院废水产生情况选择合理的处理工艺，该处理工艺应具备运行稳定、安全经济等要求；做好废水污染源头的分类管理，各个排水单位应按废水中污染物的类型分类收集，并进行必要的预处理，确保废水消毒后处理达标排放。医院（1000张病床）医疗污废水产生总量为208389.6m3/a，污水处理站考虑一定的预留处理量，院区应配备污水处理能力为1000m3/d的污水处理站。

②应经常对处理设备进行检查和维护，不能满足要求时应及时更换。对于处理所需药剂应提前到位，避免药剂供应不及时等情况的发生。

③操作运行

应由污水设计单位提供具体的、可操作的操作规程，包括应急方案；应对操作人员进行相关知识的培训，使其具备污水管理能力；用配备必要的监控设备以便及时反映污水处理进水、出水的水质变化情况，使操作人员可根据具体清理及时调整处理方法。

④外界因素

医院配有备用发电机组，可以应对一般电力供应中断的情况；建立事故防范和处理应对制度。

（2）污水处理站废气防范措施

污水处理站废气进行除臭处理。

（3）污泥处理过程中防范措施

污水处理站制订严格的岗位责任制度和操作规范，确保污水处理站处理设施正常运行，污水达标排放。

定期对污水处理站设备进行维修，杜绝事故性排放。

污水处理站必须连续投入运行的机电设备均应有备用设备，当污水处理设施在运转过程中发生故障时，则立即启动备用设备，保证污水处理设施的正常运转。

各类电气设备均设置电路短路和过载保护装置。污水处理站内配套修建的调节池至少可容纳200m3废水量，当处理站发生事故时，控制所排污水停留在调节池内，并通知医院内工作人员，尽可能减少医院用水量。避免污水处理设备发生故障时，医院废水未经处理、消毒外流而造成污染环境。

对由火灾、爆炸、地震及各种不可抗拒力量造成的灾难性事故发生，将迫使处理站停止运行，进而形成废水外溢事故排污。此种事故发生概率较小。由于此种事故的出现，往往亦影响到正常生产，故对其应急处理应采取立即关闭排水口、全面停产的措施。在复运前，必须确认各处设备设施全部修复好，具有可靠保证时方可投产。

污水处理站为避免污水渗出，使用新型的玻璃钢材料防腐处理，室内管道采用·UPVC塑料防腐防渗材料，管道接头部分使用PVC法兰连接。消毒池使用玻璃钢材质的材料，并采用专用胶连接，保证设备本体耐腐寿命达30年。

污水处理站池体之间连接管采用UPVC管线。它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油，且耐老化、耐冲磨。

2、应急预案

企业应及时制定突发环境事件应急预案。应急预案的主要内容详见下表：

表7.8-9   应急预案的内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 医疗废物暂存间、危险废物暂存间、柴油发电机房、化粪池、污水处理站等 |
| 2 | 应急组织结构 | 医院实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须培训上岗熟练工。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及合适的处理措施。 |
| 4 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 |
| 5 | 应急环境监测 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 |
| 6 | 抢险、救援控制措施 | 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 |
| 7 | 人员紧急撤 、疏散计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 |
| 8 | 事故应急救援关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 9 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括地表水体），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 |
| 10 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对医院较近地区展开公众教育、培训和发布有关消息。 |

### 7.8.6环境风险评价结论

通过医院环境风险分析，只要建设单位严格落实设计及环评提出的各项风险防范措施和应急预案，其环境风险水平是可以接受的。

### 7.8.7要求

（1）建立企业环境风险应急机制，加强巡检力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。医院应配备灭火器等应急器材。

（2）严禁在生产车间吸烟及携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品及其它危险物品进入厂区；

（3）当地安全、环保部门应加强对厂区的监管。

在采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，医院涉及的风险性影响因素可以降到最低水平，能减少或者避免风险事故的发生。因此，从环境风险评价的角度分析医院建设是可行的。

表7.8-10   环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 西安市第三医院二期扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （陕西）省 | （西安）市 | （/）区 | （未央）区 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 108°57′47.70″ |  | 纬度 | 34°19′16.78″ |
| 主要危险物质及分布 | 发电机房储油间：柴油；医疗废物暂存间：医疗废物污水处理站：污水 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 大气：危险物质泄漏后挥发进入大气，污染大气环境；易燃物质遇明火产生火灾或爆炸引起大气环境污染事故；化学品泄露挥发污染物进入大气。 地表水：污水处理站废水事故排放，对污水处理厂造成冲击，影响地表水。 地下水：危险化学品、危险废物泄漏，污水处理站渗漏污染地下水环境。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 医院应配备灭火器等应急器材；严禁在生产车间吸烟及携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品及其它危险物品进入厂区。 |  |  |  |  |
| 填表说明： 项目风险潜势初判：Ⅰ； 评价等级：简单分析； 风险评价结论：其风险在可接受范围内。 |  |  |  |  |  |

表7.8-11   环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 次氯酸钠 |  |  |  |  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.1 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数_/_人 |  |  |  |  |  |  |  | 3km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3□ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  |  | D2□ |  |  |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1R |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  |  | III□ |  |  |  |  | II□ |  |  |  |  |  | IR |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析R |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害R |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏R |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气R |  |  |  | 地表水R |  |  |  |  |  |  | 地下水R |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标__/_，到达时间__/___h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间__/__d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标__/_，到达时间__/__d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 | 重点防渗区：医疗废物暂存间、危险废物暂存间、柴油发电机房、化粪池、污水处理站，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10 cm/s；一般防渗区：住院综合楼、生活垃圾房等，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；简单防渗区：医院道路、门卫室等，防渗技术要求为一般地面硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少医院环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第8章 环境保护措施及其可行性分析论证

## 8.1施工期环境保护措施及其可行性论证

### 8.1.1大气污染防治措施

1、扬尘

根据《陕西省大气污染防治条例》中关于市政工程施工现场的扬尘治理要求，本次评价要求本扩建项目施工期采取以下防治措施：

（1）城市市区施工工地周围应当设置硬质材料围挡，工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化；

（2）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放；

（3）土方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，城市市区应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工；

（4）建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。

（5）城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆，强制使用预拌混凝土和预拌砂浆。

2、施工机械废气

加强施工机械、车辆的维修与保养，防止机械设备、运输车辆带病工作，严格限制机械设备、运输车辆超载、超负荷运行，控制燃油损耗及污染物排放。

3、装修废气

装修期间应严格选用环保型涂料，室内空气中各项污染达标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）限值要求，减轻对室内环境造成污染。

综上所述，项目施工过程中产生的大气环境污染物可进行有效控制，经济、技术可行。

### 8.1.2水污染防治措施

施工人员生活污水依托医院现有污水处理设施处理。

施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，含有泥砂和悬浮物等，施工废水经沉淀后循环使用，不外排。

综上所述，项目施工过程中水环境影响可进行控制，经济、技术可行。

### 8.1.3声环境保护措施

施工建筑噪声多为流动性与间歇性，声源声级较高，一般为露天作业，影响程度较大，各施工阶段声源构成不同，控制过程较难。因此，针对建筑施工特点，采取的主要保护措施为：

①从声源上控制。使用低噪声机械设备，各种施工机械必须采取达到国家规定的噪声标准或设计规定的噪声要求，不符合要求的机械设备不得进入施工现场，设专人对设备进行定期保养和维护，对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。对动力机械设备进行定期的维修、保养。

②合理安排施工时间。严格遵守相关规定，禁止在22时至次日6时之间及中午12时至下午14时进行噪声影响大的施工作业，不同阶段的施工作业，场界噪声声级要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。

③使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声影响。

④施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业施工噪声也应对施工噪声进行自律，文明施工。

⑥降低人为噪声。按规定操作机械设备。模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞声。

施工期噪声影响具有阶段性、暂时性，通过采取严格管理手段，声环境影响可进行控制，经济、技术可行。

### 8.1.4固体废物环境保护措施

施工期固体废物主要包括：施工人员生活垃圾，基础施工挖方弃土、残余混凝土、断砖破瓦、破残瓷片、玻璃碎片等建筑垃圾。采取的主要保护措施为：

①做好项目区域环境卫生，施工中产生或撒落的废弃物必须及时清运，施工现场临时设施和堆放物品不得有碍环境卫生，由施工现场驶入城市街道的车辆，车轮不得沾带泥土。工程竣工后，应及时修整场地、清运垃圾残土，保证竣工场地清洁。

②施工过程中，产生的建筑垃圾及时送往建筑垃圾场填埋场，挖方及时回填，弃土运至指定的排放场排放。废弃物的运输要避开道路交通高峰时间，行驶路线要避开城市主干道，在运输过程中合理考虑车速及密闭措施，减少垃圾洒落造成的二次污染。

③施工场地严格禁止生活垃圾的堆放与储存；产生的施工人员生活垃圾要采取分类收集并储存，交由环卫部门统一进行处理与处置，严禁将生活垃圾与建筑垃圾混合存放、混合清理。对现场垃圾堆放做好防渗处理。

施工期固体废物环境影响具有阶段性、暂时性，通过采取严格管理手段，环境影响可进行控制，经济、技术可行。

## 8.2 运营期环境保护措施及其可行性论证

### 8.2.1废气污染防治措施经济技术论证

1、锅炉废气防治措施

本扩建项目设置1台直燃机（制冷功率9254KW、供暖功率7015.5W）。根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》中锅炉废气防治可行性技术分析，本扩建项目可采用低氮燃烧技术降低氮氧化物的排放量。

低NOx燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器，采用低NOx燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。

本扩建项目直燃机采用低氮燃烧器（低氮燃烧器采用分级燃烧、部分烟气返回炉膛二次燃烧以及独特的PLC程序化控制技术，NOX可实现达标排放）。

类比陕西省环科院《锅炉大气污染物排放标准编制说明》中对西安市燃气锅炉排放水平的调研结果，其锅炉大多数为采用低氮燃烧器、烟气再循环等改造措施之后的新锅炉，颗粒物浓度有个别检出，且浓度值均非常小（0.78~1.2mg/m3），NOx浓度平均值为35mg/m3（采用低氮燃烧技术的），SO2浓度为未检出。

因此，本扩建项目锅炉房采用低氮燃烧技术的锅炉排放的废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值，因此，本扩建项目锅炉设置低氮燃烧器的措施可行。

2、污水处理站恶臭防治措施

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理站排出的废气应进行消毒处理。本扩建项目污水处理站为地下式，各建构筑物均需进行封闭设计，通过负压抽吸全面收集臭气，并通过离子发生器、紫外消毒、生物除臭对臭气进行处理。

生物除臭法是将收集到的废气在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体（填料），臭气物质先被填料吸附、吸收，然后被填料上的微生物氧化分解，将恶臭物质吸附吸收后转化为无毒害的 CO2、H2O、H2SO4、HNO3 等简单无机物，完成废气的除臭过程。微生物除臭过程分为三步：

①臭气同水接触并溶解到水中；

②水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；

③进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

图 8.2-1  生物除臭工艺流程示意图

生物除臭效果稳定可靠、成本低廉，目前已实现设备成套化、集约化，外形美观。该种方法对恶臭气体的去除效率可以达到 90%以上。臭气经处理达标后通过专用管道引至地面排放。污水处理站内产生的隔栅渣、污泥等废物必须密封暂存，并及时清运，避免长时间堆积造成恶臭污染。

- 医疗废气

医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使医院的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。因此院内消毒工作非常重要，项目常规消毒措施采用84消毒液、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风和机械通风，能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。

医院污物间、消毒间、检验科、病理科等区域均设置独立机械通风系统，排风机集中设置于屋面上，废气经紫外线消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放，对周围环境不会造成明显影响。

住院部内病员排除脓血、痰等废物需要靠负压完成，由负压站真空泵房提供负压气， 对各病区负压收集的少量的废气通过紫外线进行消毒+活性炭吸附，该废气经紫外线消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放，对周围环境不会造成明显影响。

化验室产生少量废气，通过通风柜及紫外线消毒、活性炭吸附系统处理后经烟道楼顶排放，对周围环境影响较小。

通过上述措施，项目医疗废气可得到有效处理，对周围环境影响较小。

4、地下车库汽车尾气防治措施

本扩建项目的废气主要是停车场汽车尾气。

车辆进出地下停车库及在车库行驶时产生的汽车尾气排放主要污染物有CO、NOx和THC，通过机械排风排放。

环评提出以下建议：

（1）确保地下车库的换气次数不少于6次/小时，保证地下车库内污染物浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中车间空气中有害物质的最高容许浓度的要求，保证排气口处HC及NO2的排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

（2）合理规划地下车库废气排放口位置，地下车库的废气排放口不少于6个，排气口应远离进气口，避开病房及住宅楼，高度应不低于2.5m。

（3）在排气口周边可适当绿化，绿化应以低矮的草类植物、花木为主，可有针对性的种植一些具有吸收CO、HC等污染物功能的花草。

（4）车流高峰期应采取分流措施，减少汽车怠速运行，降低汽车尾气排放。

（5）地下车库需设置消防排烟口，消防排烟口设置需满足地下车库防火排烟的要求。

5、食堂油烟防治措施

本评价要求对食堂内设置一套油烟净化效率在85%以上的油烟净化器、并要求设计预留专用的排烟通道，油烟废气经油烟净化器处理后，油烟排放浓度为1.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的浓度限值（2mg/m3），再经预留的专用排烟烟道引出至楼顶高空排放。

6、备用发电机燃油尾气

备用柴油发电机均应采用含硫量不大于0.005%的轻质柴油为燃料；燃油尾气通过专用烟道将燃油尾气引至建筑楼顶高空排放，以利于大气污染物的扩散。

### 8.2.2 地表水污染防治措施可行性分析及建议

1）污水防治措施

本扩建项目住院综合楼16F~17F设置职工住宿，因此，本扩建项目运营期食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。

根据工程分析，本扩建项目产生废水量约为208389.6m3/a。

根据项目可研，医院自建一座污水处理站，污水处理站处理规模及工艺情况介绍如下：

①污水处理规模

医院自建一座污水处理站，采用“二级强化+次氯酸钠消毒”的处理方式，本扩建项目污水产生量为571m3/d。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%～20%。建议处理规模：628.1m3/d～686.4m3/d，本次环评建议医院建设一座处理规模为1000m3/d的污水处理站（具体以最终设计为准）。

本扩建项目位于西安市未央区凤城三路东段10号。项目所在片区废水属于西安市第四污水处理厂服务范围。西安市第四污水处理厂位于西安市朱宏路北段与北三环交叉口西角，占地面积605亩，设计污水处理总规模为50万m3/d，2008年11月投入运行，是目前西北较大的城市污水处理厂。西安市第四污水处理厂主要接纳和处理西安市旧城区，东郊京九路、太华路以西区域，漕运明渠以东、北三环以南区域，漕运明渠以西部分区域以及北三环沿线区域的生产废水和生活污水，服务面积45平方公里，服务人口50万。污水处理采用厌氧/缺氧/好氧(A2/O)二级生物处理工艺，出水经消毒后排入漕运明渠，然后进入渭河，出水水质执行一级A标准。本扩建项目所在地污水管网已建成，并已接通至西安市第四污水处理厂，西安市第四污水处理厂进水水质COD需低于350mg/L、氨氮需低于30mg/L，本扩建项目废水排放量为208389.6m3/a（571m3/d），食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂，经计算，混合废水排放水质COD小于250mg/L（低于350mg/L），氨氮小于25mg/L（低于30mg/L），因此，本扩建项目废水水质满足西安市第四污水处理厂纳入标准。项目污水进入西安市第四污水处理厂后只增加了水污染负荷，对灞河水质影响较小。

②污水处理工艺

本扩建项目自建污水处理站采用“二级强化+次氯酸钠消毒”工艺，具体流程见图8.2-2。

图8.2-2  医院污水处理站流程图

格栅：在预处理阶段设置格栅，格栅主要目的是去除污水中较大漂浮物，并拦截直径大于20mm的固体物，保证后续处理工艺的正常运行。

调节池：调节池的作用是均质和均量，保护后续处理工段的正常稳定运行、保证和提高混凝沉淀池的有效利用率，使工艺流程具有更大的操作灵活性。

生化反应池：调节池内的水经过污水提升泵提升至缺氧池内，而后进入厌氧池，控制厌氧作用在水解、酸化阶段，使污水中的有机物从大分子变为小分子，便于下阶段的好氧处理和生物降解，缩短好氧时间。厌氧池出水自流进入接触氧化池，接触氧化池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。接触氧化池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至缺氧池进行内循环，以达到反硝化的目的。

二沉池：接触氧化池中更新死亡的生物膜及少许剩余活性污泥在该池中得到沉降，沉淀下来的污泥用空气提升至污泥池进行好氧消化。本池中上部清水层自流进入消毒池。

消毒池：污水消毒接触时间采用医疗机构污水消毒规范消毒接触池接触时间≥1h，消毒剂采用次氯酸钠进行消毒，杀死水中大肠杆菌之类的有害细菌，以达到排放要求。

以上措施具体以最终设计为主。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺。本医院为非传染性医院，且产生的医疗废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第四污水处理厂进行集中处理，该污水处理厂为二级污水处理厂，且本扩建项目自建污水处理站采用“二级强化+次氯酸钠消毒”处理工艺符合规范要求，根据调查，“二级强化+次氯酸钠消毒”工艺在医疗废水处理中应用较为广泛，该方法是《医院污水处理技术指南》中推荐的处理工艺，抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；污泥产量较低；无需污泥回流，运行管理简单，在技术上是成熟的、可靠的。

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯片、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸），表8.2-2对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。

表8.2-2  常用消毒方法比较

| 消毒方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯片 （TCCA） | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单。 | 危险性低；运行管理有一定的困难性 | 能有效杀菌，效果较好。 |
| 次氯酸钠 （NaClO） | 无毒，运行、管理无危险性 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的pH值升高。 | 与Cl2杀菌效果相同 |
| 二氧化氯 （ClO2） | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响。 | 运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。成本较高，原料盐酸危险性高。 | 较Cl2杀菌效果好 |
| 臭氧 （O3） | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

通过比选，臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；二氧化氯消毒效果好，但危险性大，只能就地生产，就地使用，制取设备复杂，操作管理要求高，成本较高，原料盐酸危险性高；次氯酸钠消毒设备投资少，运行费用低，安全可靠。易于管理。采用次氯酸钠为更经济、方便、安全的消毒方法。

根据上述比较，本扩建项目拟采用次氯酸钠消毒的方式，该消毒方法效果良好。

④污水处理站的工艺特点

a.医院污水处理系统工艺成熟，保证出水效果稳定、良好，并采用自动化控制，劳动强度低。

b.充分考虑了污水处理站对周围环境的影响，设计中考虑了降噪和防腐等措施，加以防治。

主要要求：

a.不得将医疗固废倾倒排入下水道。

B.污泥需消毒后再交由有资质的单位处理。

c.污水处理站应加强管理，严格执行监测制度，杜绝事故排放。

（2）污水处理效果

根据工程分析，本扩建项目综合污水处理效果见表8.2-3。

表8.2-3  项目污水处理效果

| 项 目 |  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 粪大肠菌群 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 208389.6 | 出水水质（mg/L） | 54.74 | 18.59 | 9 | 17.1 | 4300（个/L）（430MPN/L） | 18 |
|  | 排放量（t/a） | 11.42 | 3.89 | 1.87 | 3.55 | 8.88×108（个/a） | 3.784 |
| 处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准mg/L |  | 250 | 100 | 25 | 60 | 5000 | 20 |
| 根据生态环境部部长信箱2019年4月22日关于咨询大肠菌群数和地表水动植物油类方法的回复，“MPN值再乘以10，即为1L水样中的总大肠菌群数。因此本扩建项目粪大肠菌群的排放浓度值为422.73MPN/L |  |  |  |  |  |  |  |

本扩建项目污水经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂。

（3）措施可行性分析

由表8.2-3可知，本扩建项目食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后排至西安市第四污水处理厂，污水处理站经“二级强化+次氯酸钠消毒”工艺处理后，废水中COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准，对环境影响较小，因此措施可行。

### 8.2.3 地下水污染防治措施可行性分析及建议

地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，地下水的污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据项目厂区的水文地质条件并结合项目污染源特点，制定地下水环境保护措施。

1、源头控制措施

①对管道、污水处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

②禁止在厂区内任意设置排污水口，全封闭，防止流入环境中。

③厂区设置生活垃圾收集点，集中收集后的生活垃圾运至城市规划的生活垃圾填埋场。生活垃圾运输基本实现收集容器化、运输密封化。防止固废因淋溶对地下水造成的二次污染。

④本扩建项目医疗危废间存放的医疗废物等固废，若围堰防渗破损或固废堆放场所处置不当，通过下渗或大气降水淋滤作用污染潜水层。评价要求加强围堰内防渗层的日常检查，发现破损及时维修。

2、分区防渗措施

本次环评根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗的要求，对厂址区的污染源进行分区防渗，提出防渗要求。

按照防渗分区设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：包括医疗废物暂存间、危险废物暂存间、柴油发电机房、化粪池、污水处理站各类构筑物等。医疗废物暂存间、危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，建议可采用防渗混凝土+2mm 厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s。其余重点防渗区建议可采用防渗混凝土+ HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7 cm/s。

一般防渗区：住院综合楼、生活垃圾房等，建议可采用采取防渗混凝土+人工防渗材料作为防渗层，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。

简单防渗区：医院道路、门卫室等，防渗技术要求为一般地面硬化。其它防治措施：本扩建项目还需采取相应措施保护区域地下水不受污染。具体的措施如下：

①污水输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生。

②危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度。防止二次污染产生；

③向职工宣传环保措施，树立人们保护地下水的意识。

综上所述，采取以上地下水污染防治措施后，污染物渗透进入地下水的可能性较小， 对地下水环境影响较小，治理措施技术经济可行。

### 8.2.4 噪声污染防治措施可行性分析

①合理布局，将高噪声设备布置在地下设备用房内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。

②项目空调安装应按国家相关要求实施，各用户应把空调室外机统一设置机位，美化外观，减少空调室外机对项目环境的影响。

③设备、管道安装时需采取隔声措施，采用隔振垫、减振器、隔振动钓钩等；管道穿过墙壁、楼板等结构物时采用弹性支撑。

④采用低噪声型通风机，并根据情况在风机进出口安装消声器，风机本身安装隔声罩。

⑤选用变频水泵，水泵的进出口安装橡胶软接管套和安装弹性吊架。

⑥为避免变配电设备的低频噪声影响，建议对变压器做好隔振处理，室内壁进行吸声处理，可降低低频噪声烦恼度。

⑦加强管理，保持车辆畅通，车辆进入项目后应减速慢行，禁止鸣笛。

⑧车库出入口路面均采用改性沥青铺筑，在车库出入口周围加强绿化；车库出入口处加筑隔声墙与隔声顶棚，即在出入口两侧及上方设置屏障，以隔断车辆噪声直接传播。

⑨加强项目内的交通管理，限制车速在5km/h以下，禁鸣喇叭，晚上22∶00~凌晨06∶00要加强车辆出入的管理。

⑩加强绿化，停车楼周围多种植高大树木。

综上所述，采取以上措施后项目运营期噪声对周围环境影响较小，

### 8.2.5 固体废物污染防治措施分析

1、医疗废物暂存间

本扩建项目医疗废物分类收集后统一交由有资质的单位处理。根据《医疗废物管理条例》以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等，提出以下污染防治措施：

（1）医疗废物的处理要求

本扩建项目产生的医疗废物按照《医疗废物管理条例》（国务院 380 号令）相关要求，由有资质的医疗废物处置单位进行统一处置。本扩建项目依托厂区现有医废暂存间，在医疗废物回收机构回收之前暂存项目产生的医疗废物，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25度时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。另外由于医疗废弃物具有高度传染性，因此在其储运过程中须注意以下几点：

①在病房、诊室、手术室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。

②对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存点。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。

③医院应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。

④生活垃圾暂存间和医疗废物暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。

⑤医院污水处理设施产生的污泥含有大量寄生虫卵、有害病原体，污泥和栅渣垃圾集中消毒后由有资质单位进行无害化处置。

⑥医院必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定：

a、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

b、禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。采取上述措施处理后，本扩建项目产生的固废可以实现可实现清洁处理和处置，不会对周边环境造成影响。

- （2）医疗废物污染防治措施

医疗废物含有大量的病原微生物、病菌、病毒，其病毒病菌的危害是普通城市生活垃圾的几十倍乃至数百倍，国际上已将其作为危险废弃物列入《巴塞尔公约》的控制转移名单，必须按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等相关医疗废物处置规定及要求执行。本扩建项目所产生的医疗废物主要包括感染性废物（沙布、棉球、手纸等各类受污染的纤维制品）、病理性废物、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品等）。本扩建项目所产生的医疗废物经收集后交由有资质单位统一处理，故本环评就该项目所产生的医疗废物在收集、贮运过程提出的如下污染防范措施：

①医疗废物必须实施分类收集，用专用医疗废物袋（红色、黑色、黄色），再分类包装。其中：红色：纱布、棉球、手纸及各类受污染的纤维制品；黑色：一次性针头，玻璃器皿及各类金属毁形物；黄色：一次性输液管、注射器及相关塑料制品。

②医院应设定专门的医疗废物排放区，并配备加盖密封的垃圾周转箱，做为包装袋待运废弃物的暂存场所。排放区要远离医疗区、食品加工区和人员活动区。排放区要安全、不渗漏、有防蚊虫等措施，要作定期清洁、消毒、并在排放区附近有明显警示标识。

③所设置的医用废弃物排放区应允许专业运输车的进出。保证排放区域内的清洁，保证运输车24小时都可以收取。

④垃圾收集和运输过程中，要做到密封运输，用后要严格清洗消毒。垃圾周转箱要加盖密封，不得使用破损的周转箱，发现有破损，应立即停用，周转箱上应有明显的标志。装卸、运输过程中，要轻拿轻放。垃圾周转箱用后要认真清洗，并严格消毒后方可周转使用。

（3）管理制度

应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。医废暂存间应当接受西安市生态环境部门的监督检查。

（4）医疗废物的交接、运输

①装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向西安市环保部门报告。

②医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。

③运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217），对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。此外，废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：

·损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；（本扩建项目有）

·病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；（本扩建项目有）

·一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；（本扩建项目有）

·一般不可燃废弃物，如输液瓶等；（本扩建项目有）

·病理组织等；（本扩建项目有）

·化学试剂和过期药品等；（本扩建项目有）

·污水处理产生的污泥，有机、无机，液体、固体必须分开收集。且根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医疗机构产生的污泥在清掏前，应进行监测。病亡尸体按规范消毒处理后必须用专用车辆外运至殡仪馆，车辆必须密闭。

本报告书要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小。根据《中华人民共和国因体废物污染防治法》，医疗固体废物属危险废物管理范围，必须按照相关规定严格处置。此外，根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》分类处理规定，感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

- （5）医疗废物暂存间设置的合理性

厂区现有医疗废物暂存间设于厂区北侧，各医疗区内产生的医疗垃圾经医院专人收集后转运至暂存间内临时贮存。医疗废物暂存间应满足如下要求：

①必须与生活垃圾存放地分开，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

③地面须进行防渗处理；

⑤避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑥暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志；

⑦应按（国务院令第380号）第十七条：医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂存设施、设备，应当远离医疗区，食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标志和防渗漏、防鼠、放蚊蝇、防盗、以及预防儿童接触等安全措施，医疗废物的暂存设施、设备应当定期消毒和清洁。日常管理中应做到消杀、灭菌，防治病源扩散。严格医疗废物的“日产日清”制度，污物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒一次。

⑧应按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号），采取相应措施：

根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种保存液等高危险废物，医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物； 医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

危险废物包装容器，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应〉。液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。

危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

危险废物贮存设施都必须按 GB 15562.2 的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

综上，本扩建项目医疗废物暂存间的选址及建设符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）中对于医疗废物暂时贮存场所的相关要求，项目医疗废物暂存间的设置合理。

（2）危险废物暂存间

根据《国家危险废物名录》（2008年），项目产生危险废物主要有废活性炭、废离子交换树脂。依据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012），项目产生的危险废物收集、贮存需满足如下要求：

1）一般要求

①应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保收集、贮存、运输过程的安全、可靠。

②危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

③应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

④编制应急预案。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期 组织应急演练。

⑤对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

2）危险废物的收集

①危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序 和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

②危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

③在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

⑤危险废物收集应参照HJ 2025-2012中的附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

⑥收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

⑦收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

⑧危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照 HJ2025-2012 中的附录 B 填写《危险废物厂内转运记录表》。

3）危险废物的贮存

①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足 GB18597、GBZ1 和GBZ2 的有关要求。

②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

④贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

⑤应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照HJ2025-2012中的附录C执行。

（3）生活垃圾收集房

项目营运期间生活垃圾主要是由病人及医护人员日常生活产生。项目走廊、各办公室、医务室内布置塑料垃圾桶，生活垃圾经袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，由市政环卫部门统一清运处理。符合生活垃圾处理要求。从技术、经济角度来说是可行的。

## 8.3 环保投资估算

本扩建项目环保投资情况见表8.3-1。

表8.3-1  项目环保设施验收清单及投资一览表

| 类别 | 主要设施、设备 | 数量 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 食堂设油水分离器 | 1个 | 1.0 |
|  | 处理能力为1000m3/d的污水处理站 | 1座 | 400 |
| 固废 | 固定点放置垃圾分类收集桶 | 8个 | 0.5 |
|  | 食堂内设餐厨垃圾及废油脂的专用收集容器 | 4个 | 2.0 |
|  | 医疗废物设专用的包装物、包装袋及专用的收集容器 | -- | 2.5 |
|  | 设独立的医疗废物暂存间与防渗处理 | 1间 | 30 |
|  | 设独立的危险废物暂存间与防渗处理 | 1间 | 10 |
| 噪声 | 全部安装隔声窗 | -- | 70 |
|  | 设备房吸声、消声，水泵基座设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头 | -- | 30 |
| 废气 | 污水处理站各构筑物封闭设计，设置负压轴吸收集臭气，经生物除臭系统进行处理引至地上15m高排气筒有组织排放 | 1套 | 40 |
|  | 紫外线消毒+活性炭吸附 | -- | 30 |
|  | 食堂设油烟净化装置（处理效率≥85%） | 1套 | 1.0 |
|  | 地下车库设强制通风换气系统 | 6套 | 30 |
|  | 直燃机设置低氮燃烧装置 | 1套 | 10 |
| 绿化 | 按绿化、景观设计实施绿化及其日常管理 | -- | 30 |
| 排污口 规范立标 | 各排口设置环境保护图形标志 | -- | 0.5 |
| 总 计 |  |  | 687.5 |

# 第9章  环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

- 9.1项目的经济效益

本扩建项目总投资99995.12万元，其中工程费用81849.52万元，工程建设其他费用7826.71万元，基本预备费8070.86万元，建设期利息2249.93万元。申请财政资金49997.56万元，占总投资比例约50%；发行政府专项债49997.56万元，占总投资比例约50%。项目建成后，居民就医住院等均将会为医院带来一定的经济收益。

- 9.2 环境保护投资分析

根据“三同时”原则，“三废”治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废气收集及排放设施、废水处理系统、噪声治理设施、固体废物暂存设施等，项目环保投资687.5万元，占项目总投资的0.69%。本扩建项目生产过程经采取污染物治理措施后，可大幅度降低污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境和人体健康的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的。这项投资是必要的、有效的，可取得一定的环境效益。

本扩建项目虽可实现环境污染治理的达标排放，但是最终还是会向环境中排放一定量的废气、废水和噪声，不可避免地对环境带来一些负面影响，会对环境造成一定损失。经综合考虑，我们认为本扩建项目通过采取一系列完善的环保措施后，并保证设施正常运行时，对环境的正效益好于其环境损失。

- 9.3 环境效益分析

（1）噪声防治：泵类、发电机等设备选用低噪声设备，将高噪设备置于地下设备间内，同时采取减振、消声等降噪措施，厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

（2）废气防治：本扩建项目设置地下式污水处理站，污水处理站各构筑物封闭设计，通过负压轴吸全面收集臭气，污水处理站臭气经过离子发生器、紫外消毒、生物除臭处理后排放，处理后的恶臭浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值要求。

（3）固废处置：生活垃圾实行袋装、分类收集于固定点的带盖式分类垃圾收集桶中；餐厨垃圾交专业回收单位回收处置；医疗废物暂存于医疗废物暂时贮存间内，定期清运，交由有资质单位统一外运集中处置；污泥交由定期交由有资质的单位统一外运处置，不在厂区内暂存；废活性炭和废离子交换树脂暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位统一外运处置。

（4）污水处理：项目废水经处理后排放水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准，项目废水排放达标。

- 9.4 社会效益

本扩建项目建成后的社会效益主要体现在以下四个方面：

（1）项目的建设将不仅有利于社会保障体系的不断完善，逐步提高全市人民的健康水平，推进全市卫生事业快速健康发展，提供基本适应群众多层次的医疗卫生需求，使人民群众健康水平进一步提高。

（2）项目的建设可增加就诊人数，改善就诊人群的医疗环境，提升区域医疗卫生条件，为陈仓区地区提供医疗保健技术支撑，更好地为周边群众提供更优质的医疗服务。

（3）通过本扩建项目的建设为西安市医院的发展开拓了一个崭新的空间，为医院注入新的发展动力，使其医疗服务水平更向前迈进一步。

（4）随着社会经济的发展，人民健康意识不断加强，求医需求层次不断提高，关爱健康逐渐成为提高生活质量的主流。政府将公共卫生人员、设施规划到位，在硬件环境上给群众以更好的享受，体现以人为本的理念，塑造政府公共卫生服务工作新形象。

综上所述，项目的实施具有良好的社会效益。

# 第10章  环境管理与监测计划

环境保护是我国一项基本国策。环境保护，重在预防。加强对建设项目的环境管理，是贯彻我国预防为主的环保政策的关键。通过加强建设项目的环境管理，就能更好地协调经济发展与环境保护的关系，达到既发展经济又保护环境的目的，实施可持续发展战略，已成为我国环境管理中的一项迫切任务。企业建立好环境管理体系，是提高企业环境保护水平的关键。按照ISO14000的要求，提出该项目环保机构的组成框架和基本职能、环境管理方针，明确项目污染防治设施的运行及管理要求。

为及时了解和掌握项目的污染源和环境质量发展变化，对该地区实施有效的环境管理，提出项目环境监测机构的组成框架和基本职能，并结合环境质量现状调查和环境影响预测的结果，提出项目建议过程中及建成后环境质量及主要污染源的监测计划。

## 10.1环境管理

### 10.1.1机构设置及人员

建设单位应根据企业自身的特点，可以将环境管理机构与安全技术管理机构合成一体，设置相应的环境管理部门。西安市第三医院已设置环保部，全面负责企业的环境管理。建立各部门间相互协调、分工负责、互相配合的综合环境管理体系。在各科室也应设立兼职的环保员，医院的环保设施应安排相应专业技术专职人员，负责设备日常操作管理和监测工作。为了提高环保工作的质量，公司要加强环境管理人员、环境监测人员以及兼职环保员的业务培训，并有一定的经费保证培训的实施。

### 10.1.2环境机构机构职能

本工程环境管理部门应负责完成下列任务及职责：

（1）贯彻并执行国家、省、市、地方及行业制定的环保法规和环境标准。

（2）制定本企业切实可行的环境保护管理制度和条例。

（3）领导医院监测站完成医院污染源的监控，并对监测工作进行监督，保证监测工作的确实开展以及监测数据的真实有效；积极配合有关部门的审查工作。

（4）确保各环保设施正常、高效运行，及时解决其运行中出现的问题，制定事故风险应急预案。

（5）积极推广环保新技术和经验。

（6）组织协调并监督实施清洁生产管理，加强从领导到职工的清洁生产理念和宣传教育，提高全员推行清洁生产的自觉性，对生产实施全过程清洁生产和环境管理，使污染防治贯穿到生产的各个环节。

（7）负责向周围群众宣传本企业的环保工作，接受群众监督。

### 10.1.3 环境管理计划

（1）验收期环境管理

①落实环保投资，确保治理措施执行“三同时”和各项环保治理措施达到设计要求；

②向环境保护行政主管部门申请办理项目环保设施的竣工验收手续，开展竣工验收监测、编制环保竣工验收报告等工作；

③验收合格后，向生态环境局进行排污申报登记，环保设施与主体工程同时正式投产运行。

（2）运营期环境管理

①监督环保设施的正常运行

监督项目各项环保设施的正常运营，杜绝违法向环境排放污染物，对于事故情况下的污染物超标排放，采取及时有效的措施加以控制，同时上报西安市生态环境局未央分局。

②制订和实施环境监测计划

组织环境监测计划的制订，并做好日常的监测记录工作和定期监测上报工作，通过污染物排放的环境监测来检测环保设施的运行效果，将环保工作落到实处。

③宣传、教育和培训

对职工进行环境保护方面的宣传和教育，培养大家爱护环境、保护生态、防止污染的意识。对于环保设施管理与维护人员，定期参加上级主管机构和各级环境保护行政主管部门组织的职业技术培训，提高其环境管理和技术水平。

④环境风险管理要求

组织环境风险应急预案的编制，定期对员工进行风险应急演练，定期参加上级主管机构和各级行政主管部门组织的风险技术培训，提高环境风险管理和技术水平。

监督落实各项环境风险措施。

督促操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程。

## 10.2污染物排放管理要求

### 10.2.1 污染物排放清单及排放管理

本次工程污染物排放清单及排放管理要求见表10.2-1。

表10.2-1   本扩建项目污染物排放清单及排放管理一览表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染物排放浓度 | 污染物排放量 | 拟采取的环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 直燃机废气 | 烟尘 | 8mg/m3 | 0.379t/a | 低氮燃烧 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉 大气污染物排放浓度限值 |
|  |  | SO2 | 3.71mg/m3 | 0.176t/a |  |  |
|  |  | NOX | 28mg/m3 | 1.333t/a |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3 | -- | 4.03kg/a | 离子发生器、紫外消毒、生物除臭 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值 |
|  |  | H2S | -- | 0.156kg/a |  |  |
|  | 医疗废气 | 气溶胶 | -- | 少量 | 紫外线消毒+活性炭吸附 | / |
|  | 汽车尾气 | CO | -- | 0.499t/a | 机械通风换气设备 | / |
|  |  | THC | -- | 0.07t/a |  |  |
|  |  | NOx | -- | 0.061t/a |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.9mg/m3 | 131kg/a | 油烟净化器 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中大型标准的要求 |
|  | 发电机废气 | 烟尘 | -- | 24.08kg/a | 柴油发电机废气排风扇、专用排气道 | / |
|  |  | SO2 | -- | 43.78kg/a |  |  |
|  |  | NOX | -- | 36.77kg/a |  |  |
| 废水 | 混合废水 | COD | 24.74 | 11.42t/a | 二级强化+次氯酸钠消毒 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准 |
|  |  | BOD5 | 18.59 | 3.89t/a |  |  |
|  |  | SS | 9 | 1.87t/a |  |  |
|  |  | 氨氮 | 17.1 | 3.55t/a |  |  |
|  |  | 动植物油 | 18 | 3.784t/a |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 4300（个/L） （430MPN/L） | 8.88×108（个/a） |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 等效连续 A声级 | -- | -- | 基础减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准 |
| 固体废物 | 运营过程 | 医疗废物 | -- | 0 | 交由有资质单位处理 | 《医疗废物管理条例》 |
|  |  | 污泥、珊渣 | -- | 0 | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | -- | 0 | 交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（及其修改单中的相关规定） |
|  |  | 废离子交换树脂 | -- | 0 | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 | -- | 0 | 专业回收单位回收处置 | 《西安市市区餐厨废弃物管理条例》 |
|  |  | 废油脂 | -- | 0 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | -- | 0 | 环卫部门统一清运处理 | 符合环保要求 |
| 环境风险 | 制定环境风险应急预案并报生态环境局备案 |  |  |  |  |  |

### 10.2.2 扩建完成后厂区“三本账”统计

厂区三本账统计见表7-20。

表7-20  “三本帐”统计一览表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染物排放量 | 以新带老削减量 | 扩建项目 排放量 | 扩建后全厂排放量 | 排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 烟尘 | 0.061t/a | 0 | 0.379t/a | 0.44t/a | +0.379t/a |
|  |  | SO2 | 0.026t/a | 0 | 0.176t/a | 0.202t/a | +0.176t/a |
|  |  | NOX | 0.937t/a | 0 | 1.333t/a | 2.27t/a | +1.333t/a |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0 | 0 | 4.03kg/a | 4.03kg/a | +4.03kg/a |
|  |  | H2S | 0 | 0 | 0.156kg/a | 0.156kg/a | +0.156kg/a |
|  | 医疗废气 | 气溶胶 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 汽车尾气 | CO | 0 | 0 | 0.499t/a | 0.499t/a | +0.499t/a |
|  |  | THC | 0 | 0 | 0.07t/a | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  |  | NOx | 0 | 0 | 0.061t/a | 0.061t/a | +0.061t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.039t/a | 0 | 0.131t/a | 0.17t/a | +0.17t/a |
|  | 发电机废气 | 烟尘 | 0 | 0 | 24.08kg/a | 24.08kg/a | +24.08kg/a |
|  |  | SO2 | 0 | 0 | 43.78kg/a | 43.78kg/a | +43.78kg/a |
|  |  | NOX | 0 | 0 | 36.77kg/a | 36.77kg/a | +36.77kg/a |
| 废水 | 混合废水 | 废水量 | 115700t/a | 0 | 208389.6t/a | 324089.6t/a | +208389.6t/a |
|  |  | COD | 25.8t/a | 0 | 11.42t/a | 37.22t/a | +11.42t/a |
|  |  | BOD5 | 4.79t/a | 0 | 3.89t/a | 8.68t/a | +3.89t/a |
|  |  | SS | 6.02t/a | 0 | 1.87t/a | 7.89t/a | +1.87t/a |
|  |  | 氨氮 | 3.03t/a | 0 | 3.55t/a | 6.58t/a | +3.55t/a |
|  |  | 动植物油 | 0.13t/a | 0 | 3.784t/a | 3.914t/a | +3.784t/a |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 3.77×108（个/a） | 0 | 8.88×108（个/a） | 1.27×109（个/a） | +8.88×108（个/a） |
| 固体废物 | 运营过程 | 医疗废物 | 8.76t/a | 0 | 365.565t/a | 374.325t/a | +365.565t/a |
|  |  | 污泥、珊渣 | 20.2t/a | 0 | 30t/a | 50.2t/a | +30t/a |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 2.0t/a | 2t/a | +2.0t/a |
|  |  | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 2.0t/a | 2t/a | +2.0t/a |
|  |  | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 976t/a | 976t/a | +976t/a |
|  |  | 废油脂 | 0 | 0 | 5.677t/a | 5.677t/a | +5.677t/a |
|  |  | 生活垃圾 | 335.9t/a | 0 | 492.75t/a | 828.65t/a | +492.75t/a |

### 10.2.3 排污口规范化设置

根据国家标准《环境保护图形标志--排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置，以便环境监管部门监管。

规范化排污口的有关设置属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。所设标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

（1）废水排放口

原则上只能设置一个废水总排放口，在排污口处安装污水流量计，并在排口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（2）废气排气筒

①各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。本扩建项目各排气筒均需监测气量、颗粒物和气态污染物，依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及其修改单的要求，其采用位置优先选择在垂直管段，并设置在距离弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距离上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样口内径应不小于80mm，长度应不大于50mm，不使用时采用盖板、管堵或管帽封闭。采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样口距离平台面约为1.2～1.3m。

②废气净化设施的进出口均设置采样口。

③在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。

（3）固定噪声源

在固定噪声源（如风机、泵类等）对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。

（4）环境保护图形标志

在厂区的废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。环境保护图形符号、环境保护图形标志的形状及颜色见下表10.2-2。

表10.2-2   环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 医疗废物 | 表示医疗废物贮存、处置场 |
| 6 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

表 10.2-3  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

### 10.2.4 企业环境信息公开

根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号）要求，本扩建项目应对项目信息进行公开，信息公开内容包括以下几方面：

①公开建设项目环评报批前的信息包括公开环境影响报告书编制信息、环境影响报告书全本。

②公开建设项目开工前的信息和公开建设项目施工过程中的信息本次工程已基本建设完毕，不涉及该部分内容。

③公开建设项目建成后的信息

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

④医院设置专人负责各项环境保护措施日常运行情况记录和设备台账，接受当地环境保护局的监督检查，企业在实际建设过程中预留足量资金，保障各项环境保护设施和措施的建设，在实际运营过程中，设置单独的账目，专款专用，保障各项环境保护设施和措施的运行及维护。

## 10.3环境监测计划

切实搞好污染物的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。总的思路是搞好监测治理保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施定期监测；日常监测部分则由企业自行承担，并将监测数据反馈于生产系统，促进生产与环保协调发展。

### 10.3.1 环境监测的目的

根据项目的建设规模，通过环境监测手段，掌握各种污染物的排放情况，如排放量或排放浓度是否符合相应的环境标准，监督生产安全运行和配合环境管理工作的改进，并为控制污染和保护环境提供科学依据。环境监测制度的制定和执行，将会保证环保措施的实施和落实，可以及时发现环保措施的不足，进行修正和改进。

### 10.3.2 环境监测的任务

项目建成投产后，建设单位可委托当地环境监测部门进行监测。环境监测的任务是：

（1）制定全院的监测计划和工作方案；

（2）定期监测本厂污染源所排放污染物是否符合国家或地方所规定的排放标准；

（3）分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供可靠依据；

（4）参加本院环保设施竣工验收，负责污染事故的监测及报告。

### 10.3.3 环境监测计划

1、污染源监测

本扩建项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，监测内容主要为医院污染源。根据《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105－2020）及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）确定医院污染物监测方案，污染源可委托有资质的环境监测单位进行监测。

项目投入使用后主要污染源监测点位布设及监测项目详见表10.3-1。

表10.3-1   本扩建项目运营期污染源监测计划一览表

| 污染源 名称 | 监测项目 | 监测点位置 | 监测频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | 流量 | 污水处理站出水口 | 流量计自动监测 | GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准 |
|  | pH、总余氯 |  | 每12个小时1次 |  |
|  | COD、SS |  | 每周一次 |  |
|  | 粪大肠杆菌群 |  | 每月一次 |  |
|  | BOD5、动植物油、氨氮 |  | 每季度一次 |  |
| 医院环境噪声 | Leq（A） | 厂界外1m | 每季度一次（每次分昼、夜测定） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准 |
| 直燃机废气 | NOx、SO2、颗粒物 | 锅炉房排气烟道 | 每半年1次 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 食堂油烟 | 油烟 | 油烟排放口 | 每年1次 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001） |
| 污水处理站恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理站周界浓度最高点 | 每季度一次 | GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值 |

监测要求

①污染源监测应严格按照监测相关规范执行。

②监测分析人员须经有资质的监测单位的培训，并经考试合格方能上岗。

③使用的监测仪器均经过法定计量部门检验鉴定，并在有效期内使用。

## 10.4建议总量控制指标

根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97 号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。结合本扩建项目污染物排放情况，建议本扩建项目总量控制指标如下表10.4-1。

本扩建项目运营期食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂，因此废水总量控制指标纳入西安市第四污水处理厂，本扩建项目不设污水总量控制指标；本扩建项目运营过程中锅炉废气产生二氧化硫、氮氧化物，因此，本扩建项目总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物。

表10.4-1  本扩建项目建议总量控制指标

| 类别 | 污染物名称 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 二氧化硫 | 0.176t/a |
|  | 氮氧化物 | 1.333t/a |

## 10.5项目环保验收

本次工程验收一览表见10.5-1。

表10.5-1  本扩建项目竣工验收清单一览表

| 序 号 | 治理项目 |  | 污染防治设施或措施 | 数量及位置 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 治理 | 污水处理站臭气 | 污水处理站各构筑物封闭设计，设置负压轴吸收集臭气，经离子发生器、紫外消毒处理、生物除臭系统进行处理后排放 | 污水处理站 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中相关规定 |
|  |  | 锅炉废气 | 直燃机设置低氮燃烧装置 | 1套 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  |  |  | 直燃机废气经排气烟道后（不低于20m）排放 | 1根 |  |
|  |  | 医疗废气 | 紫外线消毒+活性炭吸附 | / | / |
|  |  | 餐饮废气 | 设置油烟净化效率在85%以上的油烟净化器一套，并由专用排烟通道 | 一套 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中有关规定 |
|  |  | 地下车库汽车尾气 | 设强制通风换气系统、高于2.5m的排气筒、换气≥6次/h | 排气口设于绿化带中，并作美化处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求 |
| 2 | 废水 治理 | 餐饮废水 | 设置油水分离器 | 餐厅 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准 |
|  |  | 综合废水 | 自建污水处理站1座，废水经医院配套的污水处理站处理，再经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂 | 1座，处理能力为1000m3/d |  |
| 3 | 噪声治理 | 设备 噪声 | 选用低噪声设备，将高噪声设备置于地下设备间内，并采取密闭隔声、吸声、消声、减振等措施，合理布局，安装隔声窗等 | 视项目建成后实际情况确定 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 4 | 固废处置 | 生活 垃圾 | 袋装分类收集后置于垃圾收集点处定点放置的垃圾分类收集桶中，每日在此处交由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处置 | 若干垃圾分类收集桶 | 减量化、资源化、无害化 |
|  |  | 餐厨垃圾、废油脂 | 专用容器盛放，交专业回收单位回收处置 | 专用容器若干，位置于项目建成后实际情况确定 |  |
|  |  | 医疗废物 | 分类收集于专用包装物或包装袋中，并暂存于医疗废弃物暂存间内，每日清运交由有资质的单位集中处置 | 医疗废物暂存间位于项目北侧，设置独立房间，面积约为120m2 |  |
|  |  | 危险废物 | 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位进行处理 | 危险废物暂存间位于项目北侧，设置独立房间，面积约为20m2 |  |
|  |  | 污泥 | 定期交有资质单位进行处理，不在厂区内暂存 |  |  |
| 5 | 绿化 |  | 各建筑之间及内部道路两侧乔、灌、草按一定比例配置 | 绿地率35% | 绿地率达35% |
| 6 | 环境管理 |  | 设物业管理办公室，设专职环保管理人员1～2人，清洁员若干 | / | 环境保护、环境管理等 |

# 第11章  结论与建议

## 11.1工程概况

西安市第三医院二期扩建项目位于西安市未央区凤城三路东段10号，项目北侧为西安市第三医院后勤楼，西侧为贞观路，南侧为永谦路，东侧为仪凤巷，位置坐标为东经108°57′47.70″，北纬34°19′16.78″。本扩建项目建设用地25.757亩，建设住院综合楼1栋，地上19层，地下3层，总建筑面积约为115431平方米，其中地上建筑面积约74600平方米（含连廊），地下建筑面积约40831平方米，设置床位1000张。

## 11.2评价区环境质量现状

### 11.2.1 空气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据监测结果可以看出，项目区SO2年均质量浓度值、CO 24小时平均第95百分位数浓度值低于国家环境空气质量二级标准；NO2、O3、PM10、PM2.5年均质量浓度值均高于国家环境空气质量二级标准，氨和硫化氢浓度值均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中1小时均值。因此，项目所在区域属于不达标区。

### 11.2.2地表水环境

根据监测结果，渭河断面水质监测值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

### 11.2.3地下水环境

监测结果表明，地下水各监测项目指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目评价区周围地下水总体水质总体较好。

### 11.2.4声环境

根据监测结果可知，本扩建项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求。

## 11.3 环境影响评价分析

### 11.3.1环境空气影响

由影响分析结果可见，本扩建项目大气环境影响评价工作等级为二级。严格落实环评提到的各项措施情况下废气排放对周围环境影响较小。

### 11.3.2 地表水环境影响

本扩建项目配套建设的污水处理站，采用“二级强化+次氯酸钠消毒”，经处理后排水水质能够达到（GB18466-2005）《医疗机构水污染排放标准》综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准，废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂，最终排入渭河。对周围环境影响较小。

### 11.3.3 地下水环境影响

在项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制医院内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 11.3.4 声环境影响

医院主要的噪声设备均在地下，经隔声处理后传至地面的噪声值较小，因此，医院厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

### 11.3.5 固体废物影响评价

本扩建项目垃圾袋装收集、分类回收，袋装收集垃圾置于垃圾收集点处固定放置的垃圾分类收集桶中，每日在此处统一交由环卫部门外运处置；同时评价要求对垃圾收集容器及垃圾收集点地面进行定期清洗，保持收集容器无残缺、破损、外体干净，保持垃圾收集点周围干净整洁、卫生、无臭味等。食堂的餐厨垃圾及废油脂采用专用容器盛放，交由专业回收单位回收处置。医疗废物分类收集后置于专用的包装物或包装袋中，并暂存在医疗废物暂存间内，定期交由有资质的单位集中处置。污水处理站产生的污泥属于医疗废物，污泥定期交由有资质的单位统一外运处置，不在厂区内暂存。废活性炭、废离子交换树脂等危险废物收集后暂存在危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位统一外运处置。

### 11.3.6土壤环境影响分析

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》的类别划分，本扩建项目属于“社会事业与服务业-其他”，为Ⅳ类项目，因此，本扩建项目可不开展土壤环境影响评价。

### 11.3.7环境风险评价

通过重大风险源辨识，项目不构成重大风险源。通过项目环境风险分析，只要建设单位严格落实设计及环评提出的各项风险防范措施和应急预案，其环境风险水平是可以接受的。

### 11.3.8 外环境对本扩建项目影响分析

本扩建项目建成后，外环境对本扩建项目的影响经住院楼病房安装双层隔声窗、车辆经减速慢行等措施处理后，项目地周边道路噪声和机动车尾气对本扩建项目的影响较小。

## 11.4 主要环境保护措施

1、大气污染物

①锅炉废气环境影响及污染防治措施

本扩建项目锅炉房设置于屋面，锅炉房内设置1台直燃机（制冷功率9254KW、供暖功率7015.5W），产生的废气经排气烟道后（不低于20m）排放。

项目营运期间天然气总用量为440.03万m3。天然气作为一种清洁能源，项目采用低氮燃烧装置的直燃机，年NOx排放量为1333kg/a，烟尘排放量为379kg/a，SO2排放量为176kg/a，锅炉房设置1根不低于20m高的排气筒，天然气燃烧排放的烟尘、SO2、NO2浓度分别为8mg/m3、3.71mg/m3和28mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。对周边环境影响较小。

②污水处理站臭气环境影响及污染防治措施

本扩建项目设置地下式污水处理站，污水处理站各构筑物封闭设计，通过负压轴吸全面收集臭气，臭气经离子发生器、紫外消毒、生物除臭处理后排放。按照运行24h、365天计算，NH3排放速率为0.00045kg/h、H2S排放速率为0.00002kg/h，污水处理站四周做绿化景观处理，既可吸附臭气还可美化景观，污水处理站周边污染物浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—2005）表3排放标准要求。

③医疗废气

医疗废气主要采取紫外线+活性炭吸附，加强通风，设置独立机械通风系统（配套设置负压消毒系统）等措施，废气处理后屋顶排放，对周围环境影响较小。

④地下车库尾气环境影响及污染防治措施

本扩建项目设计拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，每小时换气次数不低于6次；废气经高2.5m排气筒排放后，排放口处的NOx排放浓度和排放速率均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求，对周边环境的影响不大。同时地下车库内CO、NOx浓度满足《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中的相关限值（CO≤30mg/m3、NOx≤10mg/m3），对地下车库内工作人员的健康基本无影响。

⑤餐饮废气环境影响及污染防治措施

项目食堂炊事燃料使用天然气，属于清洁能源，产生的污染物对空气环境影响小；食堂油烟产生量约876kg/a，本评价要求项目按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，设置一套油烟净化效率85%以上的油烟净化器处理，经处理后通过厨房专用排烟道至食堂屋顶排放，油烟排放量为131kg/a，排放浓度为1.9mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，达标排放，对周围环境影响小。

⑥备用发电机燃油尾气

备用柴油发电机均应采用含硫量不大于0.005%的轻质柴油为燃料；燃油尾气通过专用烟道将燃油尾气引至建筑楼顶高空排放，以利于大气污染物的扩散。

2、废水

根据工程分析，本扩建项目产生废水量约为208389.6m3/a，项目运营期食堂餐饮废水经油水分离器处理后与职工住宿生活污水、医疗废水、锅炉房废水、职工办公生活污水经配套的污水处理站处理后沿管网排至市政污水管网，混合废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂，排放水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准，废水沿市政污水管网最终排至西安市第四污水处理厂。考虑一定的预留量，建议院区配备污水处理能力为1000m3/d的污水处理站。

3、地下水

项目产生的废水与固废经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境。医院按照GB/T50934规范进行有效的分区防渗，同时，建立完善的风险应急预案。因此，评价认为本扩建项目地下水污染防治措施可行。

4、噪声

（1）采用低噪音设备，基础减震、隔振措施，设备和管道之间采用软管和柔性接头连接等；

（2）病房安装隔声门窗；

（3）要求加强管理，设置限速、禁鸣标志，停车场出入口设减速杠、院内种植树木、绿化带，减少噪声对周围环境的影响。

5、固体废物

本扩建项目垃圾袋装收集、分类回收，袋装收集垃圾置于垃圾收集点处固定放置的垃圾分类收集桶中，每日在此处统一交由环卫部门外运处置；同时评价要求对垃圾收集容器及垃圾收集点地面进行定期清洗，保持收集容器无残缺、破损、外体干净，保持垃圾收集点周围干净整洁、卫生、无臭味等。食堂的餐厨垃圾及废油脂采用专用容器盛放，交由专业回收单位回收处置。医疗废物分类收集后置于专用的包装物或包装袋中，并暂存在医疗废物暂存间内，定期交由有资质的单位集中处置。污水处理站产生的污泥属于危险废物，污泥定期交由有资质的单位统一外运处置，不在厂区内暂存。废活性炭、废离子交换树脂等危险废物收集后暂存在危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位统一外运处置。对周围环境影响小，措施可行。

## 11.5 总量控制

本扩建项目运营期废水经污水处理站处理后沿市政污水管网进入西安市第四污水处理厂，本扩建项目废气污染物排放总量控制指标分别为二氧化硫：0.176t/a、氮氧化物：1.333t/a。

## 11.6 产业政策、规划符合性及选址合理性分析

### 11.6.1 产业政策符合性

本扩建项目为综合医院建设项目，根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录》（2019年本）有关条款的决定，本扩建项目属于鼓励类中“三十七、卫生健康 中的“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁辽护中心、全科医疗设施设施建设与服务”。

2020年8月25日，本扩建项目取得了西安市发展和改革委员会《关于西安市第三医院二期扩建项目可行性研究报告的批复》（市发改审批（2020）82号）。

因此，项目建设符合国家产业政策。

### 11.6.2 规划符合性

本扩建项目符合《突发公共卫生事件应急条例》、《陕西省“十三五”生态环境保护规划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》、《西安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2020年工作方案的通知》（陕政办发〔2020〕9号）的相关要求。

### 11.6.3 项目选址合理性分析

（1）项目用地分析

本扩建项目位于位于西安市未央区凤城三路东段10号，西安市第三医院后勤楼南侧，贞观路东侧，永谦路北侧，仪凤巷西侧；根据现场勘查，本扩建项目周边无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区和文物古迹保护单位等敏感区。本扩建项目取得了西安市自然资源和规划局文件关于西安市第三医院二期扩建项目用地预审与选址意见书，用地字610112202010012号，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，符合城乡规划要求。

本扩建项目在采取本次环评提出的各项污染防治措施及风险防范措施后，项目对周边的环境影响均在可接受范围内，因此，从环境保护角度出发，项目选址基本合理。

（2）项目选址与环境功能区划的一致性

厂区及其附近环境空气执行《环境空气质量标准》中二级标准、地表水执行《地表水环境质量标准》IV类标准、《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准、根据《西安市声环境功能区调整划分方案》，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

从预测评价来看，本扩建项目建设不会改变区域环境空气、地表水体、地下水、声环境等的功能要求。根据评价区域环境现状监测报告可知，评价区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；地下水环境质量达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准；医院厂界四周声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，声环境敏感点声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据上述分析，项目选址符合环境功能区划要求，从环境保护角度分析，本评价认为项目厂址选择是可行的。

## 11.7 公众参与情况

本次公众参与以公开公正为原则，以建设单位为主体，以登报发布、网上公示调查、现场公示为形式，严格按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号-2018）的规定进行。2020年7月10日在西安市第三医院网站（http://www.xa3yuan.com/3/4737/content.aspx）进行了首次环境影响评价信息公开。本项目首次公示期间未收到任何形式的公众意见反馈。

## 11.8 总结论

综上所述，本扩建项目属社会公益类建设项目，其建设符合西安市城市总体规划、土地利用规划等相关规划，符合国家产业政策，同时对社会和谐安定具有积极意义。建设项目施工期和营运期，在认真落实本报告书提出的环境保护措施、要求和建议的前提下，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内，从环境保护角度分析，本扩建项目建设可行。

## 11.9 评价要求与建议

### 11.9.1 主要要求

（1）严格按照西安市有关控制施工时间和施工扬尘的规定实施文明施工，严格控制噪声和扬尘污染。

（2）加强环保设施的管理，应建立污染防治专管部门，负责落实废水、废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台帐制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各污染物的达标排放工作。

（3）确保废水经污水处理站处理达标后排放，对污水处理站污泥进行消毒后和医疗废物交由相应的有资质单位处理。

（4）对医疗废物等危险废物的产生、收集、转运、暂存及运输应由专门部门负责管理，确保危险废物得到妥善处置。

（5）本扩建项目设有医学影像科，主要用于开展的放射性治疗业务，放射性设备应该由医院委托具有编制核技术项目资质的环评机构进行核技术环境影响评价文件，对医院涉及到的放射性设备等进行影响分析、预测及评价，并提出预防和减轻不良环境影响的对策和措施等，同时提出相关辐射环境管理要求。本评价对此部分不进行分析评价。

（6）在项目环境保护竣工验收过程中，如发现新的污染源，应按国家及当地环境保护局的相关规定，办理环保手续并采取相应的污染防治措施。

（7）项目建设单位应在开工前向当地环保局申请办理环保施工开工审批手续后方可开工。

### 11.9.2 建议

（1）项目在设计及施工建设中尽量考虑医院节水措施，既节约了水资源，也减少了环境污染，具有多重效益。

（2）建议对污水处理站的工作人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查。

（3）在医院临道路面种植叶面粗糙、枝叶茂密的乔木类树种，减少扬尘和交通噪声对医院的影响。